Гидравлический расчет тепловой сети ЗАТО Видяево

| Номер | Характеристика участка | Расход сетевой воды |  | Потери напора от источн. тепла | Располаг. напор в конце участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скорость воды | Уд. потери напора при К=0,5 | Эквивален. шерохов-ть 0,7 мм | Попр. коэф. к. уд. пот. | Расч. уд. пот. при К=0,7 мм | Потери напора на участке |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | На одном трубопроводе | Всего на 2-х тр-дах |  |  |
| участка | пред. участка | Диам. тр-да | Длина уч-ка | Мест. сопр. |  |  |  |  |  |  | Линейные | Местные | Всего |  |  |  |
|  |  | мм | м | кол-во | т/ч | м/с | мм/м | мм |  | мм/м | мм | мм | мм | м | м | м |
| 1 | - | 500 | 182 | 5,4 | 381,64 | 0,551 | 0,59 | 0,7 | 1,09 | 0,65 | 118,0 | 82,6 | 700,6 | 1,40 | 1,40 | 18,60 |
| 2 | 1 | 500 | 1 | 0,0 | 370,26 | 0,534 | 0,56 | 0,7 | 1,09 | 0,61 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,00 | 1,40 | 18,60 |
| 3 | 2 | 400 | 115 | 4,5 | 290,89 | 0,656 | 1,11 | 0,7 | 1,09 | 1,21 | 139,7 | 97,8 | 237,4 | 0,47 | 1,88 | 18,12 |
| 4 | 3 | 350 | 125 | 4,2 | 278,71 | 0,821 | 2,06 | 0,7 | 1,09 | 2,25 | 281,0 | 140,5 | 421,5 | 0,84 | 2,72 | 17,28 |
| 5 | 4 | 300 | 80 | 3,2 | 270,60 | 1,085 | 4,37 | 0,7 | 1,09 | 4,77 | 381,2 | 190,6 | 571,8 | 1,14 | 3,86 | 16,14 |
| 6 | 5б | 300 | 74 | 3,0 | 241,39 | 0,968 | 3,48 | 0,7 | 1,09 | 3,79 | 280,6 | 140,3 | 420,9 | 0,84 | 5,56 | 14,44 |
| 7 | 6 | 300 | 99 | 4,0 | 205,92 | 0,826 | 2,53 | 0,7 | 1,09 | 2,76 | 273,2 | 136,6 | 409,8 | 0,82 | 6,38 | 13,62 |
| 8 | 7 | 300 | 54 | 2,2 | 157,23 | 0,631 | 1,48 | 0,7 | 1,09 | 1,61 | 86,9 | 43,4 | 130,3 | 0,26 | 6,64 | 13,36 |
| 9 | 8 | 300 | 250 | 10,1 | 149,73 | 0,600 | 1,34 | 0,7 | 1,09 | 1,46 | 364,8 | 182,4 | 547,2 | 1,09 | 7,74 | 12,26 |
| 10 | 9а | 200 | 621 | 42,4 | 74,51 | 0,672 | 2,80 | 0,7 | 1,10 | 3,09 | 1915,8 | 957,9 | 2873,7 | 5,75 | 14,23 | 5,77 |
| 11 | 10 | 200 | 35 | 2,4 | 47,56 | 0,429 | 1,14 | 0,7 | 1,10 | 1,26 | 44,0 | 22,0 | 66,0 | 0,13 | 14,36 | 5,64 |
| 12 | 11 | 200 | 70 | 4,8 | 42,97 | 0,388 | 0,93 | 0,7 | 1,10 | 1,03 | 71,8 | 35,9 | 107,7 | 0,22 | 14,58 | 5,42 |
| 13 | 12 | 200 | 4 | 0,3 | 38,58 | 0,348 | 0,75 | 0,7 | 1,10 | 0,83 | 3,3 | 1,7 | 5,0 | 0,01 | 14,59 | 5,41 |
| 14 | 13 | 200 | 30 | 2,0 | 34,20 | 0,309 | 0,59 | 0,7 | 1,10 | 0,65 | 19,5 | 9,7 | 29,2 | 0,06 | 14,64 | 5,36 |
| 15 | 14 | 200 | 3 | 0,2 | 29,81 | 0,269 | 0,45 | 0,7 | 1,10 | 0,49 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,00 | 14,65 | 5,35 |
| 16 | 15 | 200 | 72 | 4,9 | 24,55 | 0,221 | 0,30 | 0,7 | 1,10 | 0,33 | 24,1 | 12,1 | 36,2 | 0,07 | 14,72 | 5,28 |
| 17 | 16 | 100 | 95 | 16,0 | 12,59 | 0,454 | 3,13 | 0,7 | 1,11 | 3,47 | 329,8 | 164,9 | 494,8 | 0,99 | 15,71 | 4,29 |
| 18 | 17 | 100 | 20 | 3,4 | 9,50 | 0,343 | 1,78 | 0,7 | 1,11 | 1,98 | 39,5 | 19,8 | 59,3 | 0,12 | 15,83 | 4,17 |
| 19 | 18 | 100 | 68 | 11,4 | 3,09 | 0,112 | 0,19 | 0,7 | 1,11 | 0,21 | 14,2 | 7,1 | 21,3 | 0,04 | 15,87 | 4,13 |
| 20 | 16 | 100 | 27 | 4,5 | 11,95 | 0,431 | 2,82 | 0,7 | 1,11 | 3,13 | 84,5 | 42,3 | 126,8 | 0,25 | 14,98 | 5,02 |
| 21 | 15 | 80 | 32 | 7,2 | 5,26 | 0,297 | 1,79 | 0,7 | 1,11 | 1,98 | 63,5 | 31,7 | 95,2 | 0,19 | 14,84 | 5,16 |
| 22 | 14 | 80 | 40 | 9,0 | 4,39 | 0,247 | 1,24 | 0,7 | 1,11 | 1,38 | 55,1 | 27,5 | 82,6 | 0,17 | 14,81 | 5,19 |
| 23 | 13 | 100 | 30 | 5,0 | 4,39 | 0,158 | 0,38 | 0,7 | 1,11 | 0,42 | 12,6 | 6,3 | 19,0 | 0,04 | 14,62 | 5,38 |
| 24 | 12 | 100 | 120 | 20,2 | 4,39 | 0,158 | 0,38 | 0,7 | 1,11 | 0,42 | 50,6 | 25,3 | 75,9 | 0,15 | 14,73 | 5,27 |
| 25 | 11 | 125 | 143 | 18,0 | 4,59 | 0,106 | 0,13 | 0,7 | 1,11 | 0,14 | 20,2 | 10,1 | 30,4 | 0,06 | 14,42 | 5,58 |
| 26 | 25 | 100 | 27 | 4,5 | 4,59 | 0,166 | 0,42 | 0,7 | 1,11 | 0,46 | 12,5 | 6,2 | 18,7 | 0,04 | 14,46 | 5,54 |
| 27 | 29 | 80 | 85 | 19,2 | 2,50 | 0,141 | 0,40 | 0,7 | 1,11 | 0,45 | 38,0 | 19,0 | 57,0 | 0,11 | 10,62 | 9,38 |
| 28 | 29 | 80 | 15 | 3,4 | 2,50 | 0,141 | 0,40 | 0,7 | 1,11 | 0,45 | 6,7 | 3,4 | 10,1 | 0,02 | 10,53 | 9,47 |
| 29 | 31 | 100 | 85 | 14,3 | 5,00 | 0,180 | 0,49 | 0,7 | 1,11 | 0,55 | 46,5 | 23,3 | 69,8 | 0,14 | 10,51 | 9,49 |
| 30 | 31 | 70 | 20 | 5,4 | 2,52 | 0,186 | 0,83 | 0,7 | 1,11 | 0,93 | 18,5 | 9,3 | 27,8 | 0,06 | 10,42 | 9,58 |
| 30а | 31 | 100 | 15 | 2,5 | 6,39 | 0,230 | 0,80 | 0,7 | 1,11 | 0,89 | 13,4 | 6,7 | 20,1 | 0,04 | 10,41 | 9,59 |
| 30б | 30а | 80 | 10 | 2,3 | 4,34 | 0,245 | 1,22 | 0,7 | 1,11 | 1,35 | 13,5 | 6,7 | 20,2 | 0,04 | 10,45 | 9,55 |
| 30в | 30а | 80 | 10 | 2,3 | 2,05 | 0,115 | 0,27 | 0,7 | 1,11 | 0,30 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 0,01 | 10,42 | 9,58 |
| 31 | 35 | 125 | 90 | 11,3 | 13,91 | 0,321 | 1,17 | 0,7 | 1,11 | 1,30 | 116,9 | 58,5 | 175,4 | 0,35 | 10,37 | 9,63 |
| 32 | 38 | 100 | 80 | 13,5 | 2,45 | 0,089 | 0,12 | 0,7 | 1,11 | 0,13 | 10,6 | 5,3 | 15,8 | 0,03 | 9,14 | 10,86 |
| 33 | 38 | 100 | 36 | 6,1 | 2,95 | 0,107 | 0,17 | 0,7 | 1,11 | 0,19 | 6,9 | 3,4 | 10,3 | 0,02 | 9,13 | 10,87 |
| 34 | 35 | 100 | 2 | 0,3 | 4,36 | 0,157 | 0,38 | 0,7 | 1,11 | 0,42 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 0,00 | 10,02 | 9,98 |
| 35 | 36 | 125 | 135 | 16,9 | 18,27 | 0,422 | 2,02 | 0,7 | 1,10 | 2,22 | 300,0 | 150,0 | 450,0 | 0,90 | 10,02 | 9,98 |
| 36 | 40 | 200 | 145 | 9,9 | 18,27 | 0,165 | 0,17 | 0,7 | 1,10 | 0,19 | 26,9 | 13,5 | 40,4 | 0,08 | 9,12 | 10,88 |
| 37 | 39 | 80 | 20 | 4,5 | 5,00 | 0,282 | 1,61 | 0,7 | 1,11 | 1,79 | 35,8 | 17,9 | 53,7 | 0,11 | 9,16 | 10,84 |
| 38 | 39 | 125 | 98 | 12,3 | 5,41 | 0,125 | 0,18 | 0,7 | 1,11 | 0,20 | 19,3 | 9,6 | 28,9 | 0,06 | 9,11 | 10,89 |
| 39 | 40 | 200 | 108 | 7,4 | 10,41 | 0,094 | 0,05 | 0,7 | 1,10 | 0,06 | 6,5 | 3,3 | 9,8 | 0,02 | 9,05 | 10,95 |
| 40 | 42 | 200 | 15 | 1,0 | 28,68 | 0,259 | 0,42 | 0,7 | 1,10 | 0,46 | 6,9 | 3,4 | 10,3 | 0,02 | 9,04 | 10,96 |
| 41 | 42 | 100 | 95 | 16,0 | 6,41 | 0,231 | 0,81 | 0,7 | 1,11 | 0,90 | 85,5 | 42,7 | 128,2 | 0,26 | 9,27 | 10,73 |
| 42 | 43 | 200 | 75 | 5,1 | 35,09 | 0,317 | 0,62 | 0,7 | 1,10 | 0,68 | 51,3 | 25,7 | 77,0 | 0,15 | 9,01 | 10,99 |
| 42а | 43 | 50 | 60 | 25,2 | 0,89 | 0,128 | 0,62 | 0,7 | 1,11 | 0,69 | 41,2 | 20,6 | 61,8 | 0,12 | 8,98 | 11,02 |
| 43 | 44 | 250 | 65 | 3,3 | 47,27 | 0,273 | 0,35 | 0,7 | 1,10 | 0,38 | 24,9 | 12,5 | 37,4 | 0,07 | 8,86 | 11,14 |
| 44а | 43 | 80 | 15 | 3,4 | 0,86 | 0,049 | 0,05 | 0,7 | 1,10 | 0,05 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,00 | 8,86 | 11,14 |
| 44б | 43 | 80 | 12 | 2,7 | 0,05 | 0,003 | 0,00 | 0,7 | 1,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 8,86 | 11,14 |
| 44 | 9а | 250 | 82 | 4,2 | 84,97 | 0,491 | 1,13 | 0,7 | 1,10 | 1,24 | 101,5 | 50,7 | 152,2 | 0,30 | 8,79 | 11,21 |
| 45 | 47 | 100 | 105 | 17,7 | 3,98 | 0,144 | 0,31 | 0,7 | 1,11 | 0,35 | 36,4 | 18,2 | 54,6 | 0,11 | 9,05 | 10,95 |
| 46 | 47 | 100 | 20 | 3,4 | 6,41 | 0,231 | 0,81 | 0,7 | 1,11 | 0,90 | 18,0 | 9,0 | 27,0 | 0,05 | 8,99 | 11,01 |
| 47 | 43 | 150 | 95 | 9,4 | 10,39 | 0,167 | 0,25 | 0,7 | 1,10 | 0,27 | 26,0 | 13,0 | 39,0 | 0,08 | 8,94 | 11,06 |
| 48 | 8 | 100 | 15 | 2,5 | 7,50 | 0,271 | 1,11 | 0,7 | 1,11 | 1,23 | 18,5 | 9,2 | 27,7 | 0,06 | 6,70 | 13,30 |
| 49 | 7 | 200 | 90 | 6,1 | 48,68 | 0,439 | 1,20 | 0,7 | 1,10 | 1,32 | 118,5 | 59,3 | 177,8 | 0,36 | 6,74 | 13,26 |
| 50 | 49 | 200 | 30 | 2,0 | 28,77 | 0,260 | 0,42 | 0,7 | 1,10 | 0,46 | 13,8 | 6,9 | 20,7 | 0,04 | 6,78 | 13,22 |
| 51 | 49 | 150 | 160 | 15,8 | 19,91 | 0,319 | 0,91 | 0,7 | 1,10 | 1,01 | 160,9 | 80,5 | 241,4 | 0,48 | 7,22 | 12,78 |
| 52 | 51 | 100 | 20 | 3,4 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 65,0 | 32,5 | 97,5 | 0,20 | 7,42 | 12,58 |
| 53 | 51 | 100 | 150 | 25,2 | 7,73 | 0,279 | 1,18 | 0,7 | 1,11 | 1,31 | 196,2 | 98,1 | 294,2 | 0,59 | 7,81 | 12,19 |
| 54 | 50а,54а | 100 | 41 | 6,9 | 16,36 | 0,591 | 5,28 | 0,7 | 1,11 | 5,86 | 240,4 | 120,2 | 360,7 | 0,72 | 7,61 | 12,39 |
| 55 | 54 | 150 | 65 | 6,4 | 16,36 | 0,262 | 0,62 | 0,7 | 1,10 | 0,68 | 44,2 | 22,1 | 66,2 | 0,13 | 7,74 | 12,26 |
| 56 | 55 | 100 | 8 | 1,3 | 7,75 | 0,280 | 1,19 | 0,7 | 1,11 | 1,32 | 10,5 | 5,3 | 15,8 | 0,03 | 7,77 | 12,23 |
| 57 | 56 | 80 | 55 | 12,4 | 7,75 | 0,437 | 3,87 | 0,7 | 1,11 | 4,30 | 236,5 | 118,2 | 354,7 | 0,71 | 8,48 | 11,52 |
| 58 | 6 | 150 | 47 | 4,6 | 35,48 | 0,569 | 2,90 | 0,7 | 1,10 | 3,19 | 150,1 | 75,1 | 225,2 | 0,45 | 6,01 | 13,99 |
| 59 | 58 | 100 | 15 | 2,5 | 8,00 | 0,289 | 1,26 | 0,7 | 1,11 | 1,40 | 21,0 | 10,5 | 31,5 | 0,06 | 6,08 | 13,92 |
| 60 | 63 | 100 | 20 | 3,4 | 9,84 | 0,355 | 1,91 | 0,7 | 1,11 | 2,12 | 42,4 | 21,2 | 63,6 | 0,13 | 6,30 | 13,70 |
| 61 | 58 | 150 | 20 | 2,0 | 27,48 | 0,441 | 1,74 | 0,7 | 1,10 | 1,92 | 38,3 | 19,2 | 57,5 | 0,11 | 6,13 | 13,87 |
| 62 | 61 | 80 | 37 | 8,3 | 7,68 | 0,433 | 3,81 | 0,7 | 1,11 | 4,22 | 156,3 | 78,2 | 234,5 | 0,47 | 6,60 | 13,40 |
| 63 | 61 | 150 | 14 | 1,4 | 19,80 | 0,318 | 0,90 | 0,7 | 1,10 | 0,99 | 13,9 | 7,0 | 20,9 | 0,04 | 6,17 | 13,83 |
| 64 | 63 | 100 | 45 | 7,6 | 9,95 | 0,359 | 1,96 | 0,7 | 1,11 | 2,17 | 97,7 | 48,8 | 146,5 | 0,29 | 6,46 | 13,54 |
| 65 | 4 | 100 | 35 | 5,9 | 8,11 | 0,293 | 1,30 | 0,7 | 1,11 | 1,44 | 50,5 | 25,2 | 75,7 | 0,15 | 2,87 | 17,13 |
| 66 | 68 | 100 | 10 | 1,7 | 8,48 | 0,306 | 1,42 | 0,7 | 1,11 | 1,57 | 15,7 | 7,9 | 23,6 | 0,05 | 1,92 | 18,08 |
| 67 | 68 | 100 | 30 | 5,0 | 0,09 | 0,003 | 0,00 | 0,7 | 1,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,87 | 18,13 |
| 68 | 72 | 100 | 40 | 6,7 | 8,57 | 0,309 | 1,45 | 0,7 | 1,11 | 1,61 | 64,3 | 32,2 | 96,5 | 0,19 | 1,87 | 18,13 |
| 69 | 72 | 150 | 50 | 4,9 | 20,66 | 0,331 | 0,98 | 0,7 | 1,10 | 1,08 | 54,1 | 27,1 | 81,2 | 0,16 | 1,84 | 18,16 |
| 70 | 69 | 100 | 20 | 3,4 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 65,0 | 32,5 | 97,5 | 0,20 | 2,04 | 17,96 |
| 71 | 69 | 100 | 107 | 18,0 | 8,48 | 0,306 | 1,42 | 0,7 | 1,11 | 1,57 | 168,4 | 84,2 | 252,6 | 0,51 | 2,35 | 17,65 |
| 72 | 81 | 150 | 20 | 2,0 | 29,23 | 0,469 | 1,97 | 0,7 | 1,10 | 2,17 | 43,4 | 21,7 | 65,0 | 0,13 | 1,68 | 18,32 |
| 73 | 81 | 150 | 90 | 8,9 | 34,68 | 0,556 | 2,77 | 0,7 | 1,10 | 3,05 | 274,7 | 137,3 | 412,0 | 0,82 | 2,37 | 17,63 |
| 74 | 73 | 150 | 130 | 12,8 | 22,64 | 0,363 | 1,18 | 0,7 | 1,10 | 1,30 | 169,0 | 84,5 | 253,5 | 0,51 | 2,88 | 17,12 |
| 75 | 74 | 80 | 20 | 4,5 | 3,05 | 0,172 | 0,60 | 0,7 | 1,11 | 0,66 | 13,3 | 6,6 | 19,9 | 0,04 | 2,92 | 17,08 |
| 76 | 74 | 150 | 55 | 5,4 | 19,59 | 0,314 | 0,89 | 0,7 | 1,10 | 0,97 | 53,6 | 26,8 | 80,3 | 0,16 | 3,04 | 16,96 |
| 77 | 73 | 100 | 20 | 3,4 | 12,05 | 0,435 | 2,86 | 0,7 | 1,11 | 3,18 | 63,6 | 31,8 | 95,3 | 0,19 | 2,57 | 17,43 |
| 78 | 76 | 100 | 20 | 3,4 | 16,55 | 0,597 | 5,40 | 0,7 | 1,11 | 6,00 | 119,9 | 60,0 | 179,9 | 0,36 | 3,40 | 16,60 |
| 79 | 76 | 70 | 53 | 14,4 | 3,05 | 0,224 | 1,22 | 0,7 | 1,12 | 1,36 | 72,2 | 36,1 | 108,3 | 0,22 | 3,26 | 16,74 |
| 80 | 81 | 150 | 50 | 4,9 | 15,45 | 0,248 | 0,55 | 0,7 | 1,10 | 0,61 | 30,3 | 15,2 | 45,5 | 0,09 | 1,64 | 18,36 |
| 81 | 2 | 300 | 120 | 4,9 | 79,36 | 0,318 | 0,38 | 0,7 | 1,09 | 0,41 | 49,2 | 24,6 | 73,8 | 0,15 | 1,55 | 18,45 |
| 82 | 80 | 80 | 48 | 10,8 | 7,73 | 0,436 | 3,85 | 0,7 | 1,11 | 4,27 | 205,2 | 102,6 | 307,8 | 0,62 | 2,26 | 17,74 |
| 83 | 80 | 80 | 30 | 6,8 | 7,73 | 0,436 | 3,85 | 0,7 | 1,11 | 4,27 | 128,2 | 64,1 | 192,4 | 0,38 | 2,03 | 17,97 |
| 84 | 3 | 100 | 25 | 4,2 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 81,3 | 40,6 | 121,9 | 0,24 | 2,12 | 17,88 |
| 85 | 5б | 200 | 420 | 28,7 | 28,75 | 0,259 | 0,42 | 0,7 | 1,10 | 0,46 | 192,9 | 96,4 | 289,3 | 0,58 | 5,30 | 14,70 |
| 86 | 86а | 100 | 20 | 3,4 | 11,39 | 0,411 | 2,56 | 0,7 | 1,11 | 2,84 | 56,8 | 28,4 | 85,2 | 0,17 | 1,65 | 18,35 |
| 5а | 5б | 100 | 20 | 3,4 | 0,45 | 0,016 | 0,00 | 0,7 | 1,11 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,87 | 16,13 |
| 53а | 53 | 80 | 12 | 2,7 | 7,73 | 0,436 | 3,85 | 0,7 | 1,11 | 4,27 | 51,3 | 25,6 | 76,9 | 0,15 | 7,96 | 12,04 |
| 86а | 1 | 150 | 80 | 8,0 | 11,39 | 0,183 | 0,30 | 0,7 | 1,11 | 0,33 | 26,6 | 13,3 | 39,8 | 0,08 | 1,48 | 18,52 |
| 5б | 5 | 300 | 60 | 2,4 | 270,60 | 1,085 | 4,37 | 0,7 | 1,09 | 4,77 | 285,9 | 143,0 | 428,9 | 0,86 | 4,72 | 15,28 |
| 9а | 9 | 250 | 65 | 3,3 | 149,73 | 0,865 | 3,49 | 0,7 | 1,09 | 3,81 | 247,6 | 123,8 | 371,3 | 0,74 | 8,48 | 11,52 |
| 54а | 54 | 100 | 5 | 0,8 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 16,3 | 8,1 | 24,4 | 0,05 | 6,83 | 13,17 |
| 56а | 56 | 100 | 0 | 0,0 | 8,61 | 0,311 | 1,46 | 0,7 | 1,11 | 1,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 7,74 | 12,26 |
| 18а | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 6,41 | 0,231 | 0,81 | 0,7 | 1,11 | 0,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 15,83 | 4,17 |
| 50а | 50 | 25 | 10 | 11,1 | 0,23 | 0,131 | 1,67 | 0,7 | 1,14 | 1,90 | 19,0 | 9,5 | 28,6 | 0,06 | 6,84 | 13,16 |
| 100 | - | 300 | 48 | 1,9 | 234,61 | 0,941 | 3,29 | 0,7 | 1,09 | 3,58 | 171,9 | 86,0 | 507,9 | 1,02 | 1,02 | 18,98 |
| 101 | 100 | 300 | 52 | 2,1 | 234,61 | 0,941 | 3,29 | 0,7 | 1,09 | 3,58 | 186,3 | 93,1 | 279,4 | 0,56 | 1,57 | 18,43 |
| 102 | 101 | 300 | 40 | 1,6 | 234,61 | 0,941 | 3,29 | 0,7 | 1,09 | 3,58 | 143,3 | 71,6 | 214,9 | 0,43 | 2,00 | 18,00 |
| 103 | 102 | 300 | 90 | 3,6 | 234,61 | 0,941 | 3,29 | 0,7 | 1,09 | 3,58 | 322,4 | 161,2 | 483,6 | 0,97 | 2,97 | 17,03 |
| 104 | 103 | 300 | 47 | 1,9 | 152,39 | 0,611 | 1,39 | 0,7 | 1,09 | 1,51 | 71,0 | 35,5 | 106,5 | 0,21 | 3,18 | 16,82 |
| 105 | 104 | 250 | 156 | 8,0 | 127,41 | 0,736 | 2,53 | 0,7 | 1,10 | 2,78 | 434,1 | 217,1 | 651,2 | 1,30 | 4,49 | 15,51 |
| 106 | 105 | 150 | 29 | 2,9 | 16,77 | 0,269 | 0,65 | 0,7 | 1,10 | 0,71 | 20,7 | 10,4 | 31,1 | 0,06 | 4,55 | 15,45 |
| 107 | 105 | 250 | 40 | 2,1 | 110,64 | 0,639 | 1,91 | 0,7 | 1,10 | 2,10 | 83,9 | 42,0 | 125,9 | 0,25 | 4,74 | 15,26 |
| 108 | 107 | 250 | 75 | 3,9 | 96,23 | 0,556 | 1,44 | 0,7 | 1,10 | 1,59 | 119,1 | 59,5 | 178,6 | 0,36 | 5,10 | 14,90 |
| 109 | 108 | 80 | 75 | 16,9 | 7,55 | 0,425 | 3,67 | 0,7 | 1,11 | 4,08 | 305,7 | 152,8 | 458,5 | 0,92 | 6,01 | 13,99 |
| 110 | 107 | 100 | 64 | 10,8 | 14,41 | 0,520 | 4,10 | 0,7 | 1,11 | 4,55 | 291,0 | 145,5 | 436,5 | 0,87 | 5,61 | 14,39 |
| 111 | 104 | 150 | 170 | 16,8 | 24,98 | 0,401 | 1,44 | 0,7 | 1,10 | 1,58 | 269,1 | 134,6 | 403,7 | 0,81 | 3,99 | 16,01 |
| 112 | 111 | 80 | 30 | 6,8 | 12,18 | 0,687 | 9,57 | 0,7 | 1,11 | 10,62 | 318,7 | 159,4 | 478,1 | 0,96 | 4,95 | 15,05 |
| 113 | 111 | 100 | 24 | 4,0 | 12,80 | 0,462 | 3,23 | 0,7 | 1,11 | 3,59 | 86,1 | 43,0 | 129,1 | 0,26 | 4,25 | 15,75 |
| 113а | 113 | 80 | 10 | 2,3 | 12,11 | 0,683 | 9,46 | 0,7 | 1,11 | 10,51 | 105,1 | 52,5 | 157,6 | 0,32 | 4,57 | 15,43 |
| 113б | 113 | 80 | 10 | 2,3 | 0,68 | 0,038 | 0,03 | 0,7 | 1,11 | 0,03 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 4,25 | 15,75 |
| 114 | 108 | 250 | 24 | 1,2 | 88,68 | 0,512 | 1,23 | 0,7 | 1,10 | 1,35 | 32,4 | 16,2 | 48,5 | 0,10 | 5,19 | 14,81 |
| 115 | 114 | 150 | 110 | 10,9 | 15,14 | 0,243 | 0,53 | 0,7 | 1,10 | 0,58 | 63,9 | 32,0 | 95,9 | 0,19 | 5,39 | 14,61 |
| 116 | 115 | 100 | 20 | 3,4 | 7,57 | 0,273 | 1,13 | 0,7 | 1,11 | 1,25 | 25,1 | 12,5 | 37,6 | 0,08 | 5,46 | 14,54 |
| 117 | 115 | 80 | 67 | 15,1 | 7,57 | 0,427 | 3,69 | 0,7 | 1,11 | 4,10 | 274,7 | 137,4 | 412,1 | 0,82 | 6,21 | 13,79 |
| 118 | 114 | 250 | 50 | 2,6 | 73,55 | 0,425 | 0,84 | 0,7 | 1,10 | 0,93 | 46,4 | 23,2 | 69,5 | 0,14 | 5,33 | 14,67 |
| 119 | 118 | 100 | 27 | 4,5 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 87,8 | 43,9 | 131,6 | 0,26 | 5,60 | 14,40 |
| 120 | 118 | 200 | 88 | 6,0 | 61,36 | 0,554 | 1,90 | 0,7 | 1,10 | 2,09 | 184,1 | 92,1 | 276,2 | 0,55 | 5,88 | 14,12 |
| 121 | 120 | 100 | 20 | 3,4 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 65,0 | 32,5 | 97,5 | 0,20 | 6,08 | 13,92 |
| 122 | 120 | 150 | 81 | 8,0 | 49,18 | 0,789 | 5,58 | 0,7 | 1,10 | 6,14 | 497,1 | 248,6 | 745,7 | 1,49 | 7,38 | 12,62 |
| 123 | 122 | 100 | 20 | 3,4 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 65,0 | 32,5 | 97,5 | 0,20 | 7,57 | 12,43 |
| 124 | 122 | 150 | 89 | 8,8 | 37,00 | 0,593 | 3,16 | 0,7 | 1,10 | 3,47 | 309,2 | 154,6 | 463,7 | 0,93 | 8,30 | 11,70 |
| 125 | 124 | 150 | 95 | 9,4 | 24,82 | 0,398 | 1,42 | 0,7 | 1,10 | 1,56 | 148,5 | 74,2 | 222,7 | 0,45 | 8,75 | 11,25 |
| 126 | 125 | 150 | 46 | 4,5 | 16,55 | 0,265 | 0,63 | 0,7 | 1,10 | 0,69 | 32,0 | 16,0 | 47,9 | 0,10 | 8,84 | 11,16 |
| 127 | 126 | 80 | 20 | 4,5 | 8,27 | 0,466 | 4,41 | 0,7 | 1,11 | 4,90 | 98,0 | 49,0 | 147,0 | 0,29 | 9,14 | 10,86 |
| 128 | 126 | 80 | 51 | 11,5 | 8,27 | 0,466 | 4,41 | 0,7 | 1,11 | 4,90 | 249,9 | 124,9 | 374,8 | 0,75 | 9,59 | 10,41 |
| 129 | 125 | 80 | 4 | 0,9 | 8,27 | 0,466 | 4,41 | 0,7 | 1,11 | 4,90 | 19,6 | 9,8 | 29,4 | 0,06 | 8,81 | 11,19 |
| 130 | 124 | 100 | 20 | 3,4 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 65,0 | 32,5 | 97,5 | 0,20 | 8,50 | 11,50 |
| 131 | 106 | 80 | 70 | 15,8 | 7,55 | 0,425 | 3,67 | 0,7 | 1,11 | 4,08 | 285,3 | 142,7 | 428,0 | 0,86 | 5,41 | 14,59 |
| 132 | 106 | 100 | 40 | 6,7 | 9,23 | 0,333 | 1,68 | 0,7 | 1,11 | 1,86 | 74,6 | 37,3 | 111,9 | 0,22 | 4,77 | 15,23 |
| 133 | 103 | 200 | 35 | 2,4 | 82,23 | 0,742 | 3,42 | 0,7 | 1,10 | 3,76 | 131,5 | 65,7 | 197,2 | 0,39 | 3,37 | 16,63 |
| 134 | 133 | 200 | 13 | 0,9 | 70,05 | 0,632 | 2,48 | 0,7 | 1,10 | 2,73 | 35,4 | 17,7 | 53,2 | 0,11 | 3,47 | 16,53 |
| 135 | 134 | 150 | 88 | 8,7 | 57,86 | 0,928 | 7,72 | 0,7 | 1,10 | 8,50 | 747,6 | 373,8 | 1121,4 | 2,24 | 5,72 | 14,28 |
| 136 | 135 | 150 | 146 | 14,4 | 34,91 | 0,560 | 2,81 | 0,7 | 1,10 | 3,09 | 451,5 | 225,7 | 677,2 | 1,35 | 7,07 | 12,93 |
| 137 | 136 | 150 | 42 | 4,1 | 20,18 | 0,324 | 0,94 | 0,7 | 1,10 | 1,03 | 43,4 | 21,7 | 65,1 | 0,13 | 7,20 | 12,80 |
| 138 | 137 | 100 | 55 | 9,3 | 8,70 | 0,314 | 1,50 | 0,7 | 1,11 | 1,66 | 91,3 | 45,6 | 136,9 | 0,27 | 7,47 | 12,53 |
| 139 | 137 | 100 | 21 | 3,5 | 11,48 | 0,414 | 2,60 | 0,7 | 1,11 | 2,89 | 60,6 | 30,3 | 90,9 | 0,18 | 7,38 | 12,62 |
| 140 | 136 | 100 | 25 | 4,2 | 14,73 | 0,532 | 4,28 | 0,7 | 1,11 | 4,75 | 118,8 | 59,4 | 178,1 | 0,36 | 7,43 | 12,57 |
| 141 | 145 | 100 | 25 | 4,2 | 11,48 | 0,414 | 2,60 | 0,7 | 1,11 | 2,89 | 72,1 | 36,1 | 108,2 | 0,22 | 6,03 | 13,97 |
| 142 | 145 | 100 | 20 | 3,4 | 11,48 | 0,414 | 2,60 | 0,7 | 1,11 | 2,89 | 57,7 | 28,9 | 86,6 | 0,17 | 5,99 | 14,01 |
| 143 | 134 | 80 | 28 | 6,3 | 12,18 | 0,687 | 9,57 | 0,7 | 1,11 | 10,62 | 297,5 | 148,7 | 446,2 | 0,89 | 4,36 | 15,64 |
| 144 | 133 | 100 | 8 | 1,3 | 12,18 | 0,440 | 2,93 | 0,7 | 1,11 | 3,25 | 26,0 | 13,0 | 39,0 | 0,08 | 3,44 | 16,56 |
| 145 | 135 | 150 | 25 | 2,5 | 22,95 | 0,368 | 1,22 | 0,7 | 1,10 | 1,34 | 33,4 | 16,7 | 50,1 | 0,10 | 5,82 | 14,18 |