Актуализирована

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «11» апреля 2016 г № 272

Схема теплоснабжения

городского округа ЗАТО Видяево

Мурманской области

на 2013-2027 годы, актуализированная на 2017 год

Публичные слушания проведены

«…..» ………….20…. года

Протокол № … от «….»……..20….

Содержание

- Введение										                 6-8

- Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"				                                   9-14

- Раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	                       15-25

- Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"		                  26

- Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	  27-33

- Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"								                                 34-35

- Раздел 6 "Перспективные топливные балансы"			                 36

- Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"							                       37-39

- Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" 						                40

- Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"					                          41

- Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	                          42

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»";

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки";

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них";

Глава 8 "Перспективные топливные балансы";

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения";

Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

Приложения

- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (н.п. Видяево)

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа

- Технический паспорт 801ТЦ

- Технический паспорт мазутонасосной 801ТЦ

- Технический паспорт центральный тепловой пункт №1

- Технический паспорт центральный тепловой пункт №2

- Таблица трубопроводов тепловых сетей 801ТЦ

- Технический паспорт трубопроводов горячего водоснабжения

- Таблица абонентов тепловых сетей 801ТЦ

- Баланс тепловой энергии (мощности) за 2010, 2011, 2012гг.

- Предписание Т-5-14 от 24 мая от 2006

- Акт-Предписание 01-01-058-09 от 16 января 2009г

- Предписание №010-0150-2011 от 08 апреля 2011

- Предписание№49-1747-828/ПР от 22 марта 2013

- Акт температурных испытаний тепловой сети от 02  февраля 2007г

- Акт на гидравлическое испытание… от 16 июня 2010г

- Акт на гидравлическое испытание… от 27 июля 2011г

- Акт на гидравлическое испытание… от 25 июля 2012г

- Характеристика объектов теплопотребления на 2010 год

- Характеристика объектов теплопотребления на 2011 год

- Характеристика объектов теплопотребления на 2012 год

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (проект от 04 апреля 2013г по тексту сайта Министерства регионального развития Российской Федерации - http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2846.html)

- Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области № 54/1 от 13.12.2013

- Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области № 57/2 от 11.12.2014

- Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области № 57/2 от 11.12.2014 (ч.2)

- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области № 58/6 от 17.12.2015

- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области № 58/6 от 17.12.2015 (ч.2)

- Фрагмент пояснительной записки проекта 15-26-10 «Детский сад на 75 мест в IV микрорайоне»

- Письмо Администрации ЗАТО Видяево исх.1018 от 16.08.2013

- Наработка котлов и оборудования котельной 801 ТЦ

- Графики планово-предупредительных ремонтов в 2008-2014гг.

- Письмо МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево исх.01-20/949 от 13.08.2013

- Гидравлический расчет тепловой сети ЗАТО Видяево

- Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и ГВС

- Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки и актуализации схемы теплоснабжения

- Паспорт продукции (мазут М-100)

- Технический паспорт и карта-схема тепловой сети ЗАТО Видяево

- Пьезометрические графики

- Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

- Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

- Баланс тепловой энергии (мощности) за 2013, 2014, 2015, 2016, прогнозируемый 2017 гг

- Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Введение

Муниципальное образование ЗАТО Видяево наделено Законом Мурманской области от 2.12.2004г. № 530-01-ЗМО статусом городского округа. Градообразующий объект – воинские части (в/ч 20958 и в/ч 77360).

Удаленность ЗАТО Видяево от Мурманска 130 км, транспортное сообщение – автомобильная дорога до г. Мурманска, железная дорога расположена на расстоянии 28 км.

Рисунок 1 Местонахождение ЗАТО Видяево

В состав городского округа ЗАТО Видяево (далее также - городской округ, ЗАТО Видяево) входят два населенных пункта: н.п. Видяево и н.п. Чан-Ручей. Все население городского округа проживает в н.п. Видяево. В н.п. Чан-Ручей отсутствуют постоянно проживающие лица, а также многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий — потребители тепловой энергии, соответственно в схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы не рассматривается.

Градообразующие объекты в ЗАТО Видяево — объекты и государственные учреждения Министерства Обороны Российской Федерации.

Площадь территории в границах ЗАТО Видяево составляет 7746 га, в том числе площадь территории, занимаемой н.п. Видяево, - около 90 га.

На территории н.п. Видяево основные потребители тепловой энергии многоквартирные жилые дома 4-5 этажей и предприятия торговли, расположенные в них, здания Видяевской средней школы (2 корпуса), здания и помещения дошкольных образовательных учреждений (отдельно стоящие и занимающие часть здания, здания спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат», поликлиник (гражданской и относящейся к Минобороны РФ), общежития «Урица», иные объекты.

ЗАТО Видяево, расположено за полярным кругом, в северной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану находит свое отражение в климатических особенностях района. В целом, климат морской, полярный, с продолжительной зимой (с октября по апрель) с сильными ветрами при низких температурах, частыми метелями с большим объемом снегопереноса, полярной ночью в течение 2-х месяцев и коротким летом (июнь-август) с полярным днем в течение двух месяцев. Смягчающее влияние на температурный режим оказывают Мурманская ветвь Нордкапского теплого течения и приток теплых воздушных масс из Северной Атлантики. Характеристика климатических условий района приводится по данным метеостанции «Полярный». По данным метеостанции «Полярный» (период наблюдений с 1899 по 2005 г.) многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет 0,3°С, наиболее холодного месяца (февраля) - минус 8,7°С, наиболее теплого (июля) - + 11,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +32°С, минимум -34°С. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 66°С. В наиболее холодные годы летом наблюдаются минусовые температуры воздуха. Средняя дата первого мороза 25 сентября, последнего 5 июня. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0°С равно 172.

Район находится в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 603 мм. За тёплый период с апреля по октябрь выпадает 369 мм, за холодный период с ноября по март 234 мм. Наблюденный суточный максимум осадков составил 32 мм (12.07.1958 г.), средний суточный максимум 20 мм. Число дней с осадками более 0,1 мм -198. В течение года наблюдается более половины дней со снегом из общего количества дней с осадками. Снежный покров наблюдается в среднем, с середины октября до середины мая. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой декады ноября.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому району IIA. Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -270 С. и -160 С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 275 дней (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Глубина промерзания почвы зависит от характера зимнего периода и при средних условиях достигает 1,8-1,9 м. В аномальные годы промерзание грунта возможно до 3,0-3,2м.

По картам ОСР-97 территория Мурманской области по сейсмичности классифицируется следующим образом:

-  карта А (для гражданского строительства) - сейсмичность 5 баллов;

-  карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) — соответственно 6 и 7 баллов.

В целом инженерно-геологические условия ЗАТО Видяево характеризуются как ограниченно благоприятные. Основными ограничениями являются:

-  наличие территорий с уклонами поверхности 10-20%;

-  заболоченные и заторфованные территории, с мощностью торфа менее 2,0 м;

-  обрывистые склоны.

Этапу строительства тепловых сетей и источников тепловой энергии должны предшествовать работы по инженерно-геологическим, -геодезические, -экологические изысканиям под конкретные объекты и сооружения. А также, до начала строительства или реконструкции объектов теплового хозяйства должна быть выполнена разработка проектно-сметной документации под конкретные объекты и сооружения.

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей ЗАТО Видяево приведен в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в главе 2 - «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно данных предоставленных Администрацией ЗАТО Видяево и МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево общая площадь жилищного фонда ЗАТО Видяево составляет 190750,6 м2 (данные по состоянию на 2013 год), из которых:

- общая площадь жилищного фонда находящегося в эксплуатации – 152682,7 м²;

- общая площадь жилищного фонда выведенного на консервации – 38067,9 м²..

Вследствие наличия особого статуса, территория ЗАТО Видяево застраивалась исключительно централизованным способом. Поэтому на территории муниципального образования отсутствует частный жилищный фонд, все существующие дома -многоквартирные, 4-5 этажные, являются муниципальными.

Всего в поселке на сегодняшний день из 59 жилых домов в эксплуатации остаются 50. Еще в трех жилых домах законсервированы отдельные подъезды. Из всех домов: кирпичных -12, панельных - 35.

Уровень обеспеченности жильём, в целом по ЗАТО Видяево составляет в 21,16 м2/чел„ что сравнимо с уровнем среднего российского показателя (21,1 м2/чел), но, тем не менее, не достигает областного - 22,8 м2/чел.

Однако, необходимо учитывать, что показатель жилищной обеспеченности для Видяево не может считаться важным индикатором качества жизни. Доля законсервированных квартир в посёлке на сегодняшний день составляет 18,2%. Иными словами, граждане, желающие увеличить площадь своего жилища, имеют теоретическую возможность это сделать. Сдерживающим фактором, прежде всего, является высокая плата за жилищно-коммунальное обслуживание. С другой стороны, некоторые жители рассчитывают на скорое переселение за пределы ЗАТО Видяево и не хотят вкладывать средства в ремонт и содержание жилья, в котором в настоящее время проживают.

Из домов, находящихся в эксплуатации, самые старые дома (улица Центральная 1, 3, 6) были построены в 1958 году. На период Iой очереди проектирования необходимо произвести их капитальный ремонт и (или) реконструкцию.

По данным МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево из существующего жилищного фонда, находящегося в эксплуатации, было введено:

1950-е г. - 5,867 тыс.кв.м. (8%) - 4 дома

1960-е г. - 3,831 тыс.кв.м. (4%) - 2 дома

1970-е г.- 27,389 тыс.кв.м. (20%) -10 домов

1980-е г.- 64,367 тыс.кв.м. (51%) -26 домов

После 1990 г. - 23,876 тыс.кв.м.(18%) - 9 домов

Итого 150,232 тыс.кв.м. (100%).

Как уже отмечалось, жилищный фонд  поселка на 100% представлен капитальной застройкой - панельные и кирпичные дома, деревянные дома отсутствуют

В целом степень обеспеченности инженерной инфраструктурой приближается к 100%. Все жилые дома оборудованны холодным водоснабжением, канализацией и центральным отоплением .

Территория жилой застройки ЗАТО Видяево составляет - 26,4 га в том числе:

-	жилые здания находящиеся в эксплуатации - 24,2 га, (91,67%);

-	жилые здания выведенные из эксплуатации и законсервированные - 2,2 га (8,33%).

Планировочно территория поселка делится на две части, разделенные рекой Урица:

- жилые дома на улицах Центральная и Нагорная - 3,9 га., (25,569 тыс.м2)

- жилые дома улице Заречная - 20,3 га., (124,663 тыс м2).

Планировочный район район улицы Центральная и Нагорная. Именно с этого планировочного района начинал застраиваться поселок. Однако часть из первых построенных здесь домов в настоящее время в эксплуатации не находится -законсервированы.

Существующая застройка складывалась в конце 1950-х годов - дома в начале и середине ул. Центральной. Позднее в конце 1960-х — начале 1970-х годов были построены дома на ул. Нагорной и в конце на ул. Центральной.

Суммарно площадь жилой застройки составляет в планировочном районе 3,5 га с учетом участков зданий, выведенных из эксплуатации. Все дома 5-этажные, кроме домов №№ 1, 3, 6 по ул. Центральной — 4 этажа.

Современное состояние зданий и помещений культурно-бытового и социального обслуживания населения.

Система культурно-бытового и социального обслуживания ЗАТО Видяево представлена следующими учреждениями:

а)	учреждения образования:

два детских сада располагаются в двух встроенных приспособленных помещениях в зданиях на ул. Нагорная 4 (140 мест) и ул. Центральная 14 (40 мест). Один детский сад расположен на ул. Заречной (120 мест).

общеобразовательная школа расположена в двух корпусах - отдельно стоящих зданиях (ранее существовало 2 школы, которые впоследствии были объединены в единое учреждение). Суммарная мощность двух зданий составляет 980 места.

детская музыкальная школа на 300 мест (расположена во встроенном приспособленном помещении);

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр.

б)	учреждения здравоохранения:

поликлиника, в том числе дневной стационар (мощность 94 пос. в смену, 9 коек дневного стационара).

поликлиника (с лазаретом), подведомственная Министерству Обороны РФ (150 посещений в смену, лазарет - 30 коек стационара).

в)	учреждения культуры:

Дом Офицеров флота (на балансе Министерства обороны РФ) - 440 мест.

муниципальное библиотечное объединение (расположено во строенном приспособленном помещении — S2 места в читальном зале).

г)	учреждения спорта:

спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат», включающий в себя спортивный и тренажерный залы, бассейн с аквапарком, сауну, боулинг.

д)	предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

е)	общежитие «Урица» войсковой части 77360.

Кроме этого, в настоящее время проведена реконструкция здания детского сада № 2 - строительство пристройки к зданию с целью увеличения его мощности.

Прирост строительных фондов отсутствует, так как отличительной особенностью ЗАТО Видяево является не только тот факт, что строительство новых жилых домов здесь не ведётся с 1993 года (как муниципального, так и частными или индивидуальными застройщиками), но и отсутствие необходимости в новом строительстве. Анализ существующей ситуации выявил, что жилищная ситуация в ЗАТО Видяево и в перспективе будет складываться аналогично существующей. Численность населения ЗАТО Видяево относительно стабильна, на протяжении расчётного срока этот тренд сохранится. Основной резерв улучшения жилищных условий состоит в возможности снятия с консервации и реконструкции тех зданий, которые сегодня не используются.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Прогноз прироста тепловых нагрузок по ЗАТО Видяево сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2027 года и приведен в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в главе 2 - «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» и в ниже приведенной таблице.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установленная тепловая мощность | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,1 | 26,0 |
| Выработка | 63902,0 | 62322,0 | 60742,0 | 59162,0 | 51262,0 | 43362,0 |
| Полезный отпуск, всего | 59044,0 | 59280,0 | 60201,1 | 60437,1 | 61617,1 | 62797,1 |
| Полезный отпуск на нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск энергоснабжающим организациям, всего | 151,0 | 151,5 | 152,0 | 152,5 | 155,0 | 157,5 |
| Полезный отпуск по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |
| всего | 59195,0 | 59431,5 | 60353,1 | 60589,6 | 61772,1 | 62954,6 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего) | 11277,0 | 10920,3 | 10563,6 | 10206,8 | 8423,1 | 6639,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3433,5 | 3335,5 | 3237,5 | 3139,5 | 2649,5 | 2159,5 |
| Региональный бюджет | 546,6 | 577,5 | 608,3 | 639,2 | 793,7 | 948,1 |
| Муниципальный бюджет | 8159,5 | 8301,1 | 8442,7 | 8584,3 | 9292,4 | 10000,5 |
| Население | 46926,8 | 47445,5 | 47964,2 | 48482,9 | 51076,4 | 53669,9 |
| Прочие | 524,2 | 515,2 | 506,2 | 497,3 | 452,5 | 407,7 |
| По социальной значимости |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и культуры | 4262,2 | 4319,9 | 4389,0 | 4402,2 | 4485,8 | 4575,5 |
| Объекты здравоохранения и спорта | 3745,7 | 3758,8 | 3818,9 | 3830,4 | 3903,1 | 3981,2 |
| Объекты Минобороны | 3870,4 | 3884,0 | 3946,1 | 3958,0 | 4033,2 | 4113,8 |
| Жилой фонд | 46739,6 | 46903,2 | 47653,7 | 47796,6 | 48704,8 | 49678,9 |
| Прочие | 566,5 | 568,4 | 577,5 | 579,3 | 590,3 | 602,1 |

В период описываемый данной схемой предполагается строительство здания детского сада на 75 мест по типовому проекту. Планируемый срок сдачи объекта -2015г. (см приложения 28, 29).

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Сложившаяся структура и расположение промышленных объектов не предполагает их выделения в отдельные производственные зоны. В связи с особенностью расположения производственные объекты либо расположены в общей с жилой застройкой зоне, либо не являются потребителями тепловой энергии, отпускаемой котельной 801ТЦ.

Строительство новых мощностей либо модернизация существующих, для увеличения мощности, с целью обеспечения возможного развития индивидуального предпринимательства и/или малого бизнеса не является актуальным, т.к на существующей котельной имеется значительный резерв неиспользуемых мощностей по выработке тепловой энергии. В случае реализации крупного инвестиционного проекта, вопрос о его тепло и энерго обеспечении должен решаться в зависимости от его профиля и места дислокации.

Планами развития поселения не предусматривается застройка новых территорий. Предполагается выполнение капитального ремонта существующих зданий и строительство нового детского сада для вывода существующих детских садов из не приспособленных встроенных помещений. Так как, при проведении планируемых работ предполагается соблюдение энергосберегающих требований законодательства, удельное теплопотребление потребителей ЗАТО Видяево будет сокращатся. Однако при повышении качества и продолжительности отопительного периода и сокращении периода плановых ремонтов котельной и тепловых сетей 801ТЦ, будет наблюдаться небольшой рост отпуска и потребления тепла.

Теплопотребление абонентов представлено в приложении 9 «Таблица абонентов тепловых сетей 801ТЦ».

Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного строка генерального плана | Значения на расчетный строк генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | тыс. га | 7,746 | 7,746 | 7,746 |
| Численность населения | чел. | 7100 | 7100 | 7100 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 172,220 | 181,988 | 202,213 |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | --- | --- | --- |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | --- | --- | --- |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 150,232 | 160,00 | 180,225 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 21,988 | 21,988 | 21,988 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 26,4 | 27,89 | 31,00 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | град. цельсия | -27,0 | -26,0 | -25,7 |
| Средняя температура отопительного периода | град. цельсия | -3,2 | -3,2 | -3,2 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | град*сут | 5830 | 5830 | 5830 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |

Раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Радиус эффективного теплоснабжения

В качестве расчетной методики принята методика к.т.н. В.Н. Папушкин, члена редколлегии журнала «Новости теплоснабжения», советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», г. Москва, предложенная в №9 журнала «Новости теплоснабжения» за 2010год (см. http://teploset.energosovet.ru/Image/teploset/files /Papushkin_NT_9_2010.pdf).

В данной статье автор получил аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4).ϕ 0,4.(1/B 0,1)(Δτ/П) 0,15.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

Результаты расчетов представлены в следующей таблице:

|  | Расстояние до максимально удаленного потребителя | Оптимальный радиус теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | км | км |  |
| Луч №1 801 ТЦ | 1,696 | 3,326 | 14,649 | До ЦТП-2 |
| Луч №1 801 ТЦ | 1,072 | 3,326 | 14,649 | До Заречная 46 |

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что тепловая сеть н.п. Видяево имеет возможность для расширении, однако необходимо понимать, что данный расчет выполнен по усредненным данным. Для обоснования изменения конфигурации тепловой сети и присоединения новых потребителей необходимо выполнять актуальный гидравлический расчет тепловой сети и анализировать работу оборудования котельной, с учетом изменяющегося тепло-гидравлического режима.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение объектов гражданского значения в ЗАТО Видяево осуществляется только в н.п. Видяево.

Теплоснабжение н.п. Видяево осуществляется от единственного централизованного источника тепловой энергии - муниципальной котельной ТЦ-801, работающей на жидком топливе (мазут топочный М-100) и отапливающей через присоединенную тепловую сеть жилищный фонд, объекты социальной инфраструктуры и другие объекты независимо от форм собственности.

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Котельная оборудована шестью паровыми котлоагрегатами:

1. котел ДКВР 10-13ГМ  со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН - 10/1500, дымосос ДН 12,5/1500; мощность котла 5,4 Гкал/час.

2. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН-10/1500, дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

3. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300 вентилятор ВДН 10/1500 дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

- котел ДЕ 10-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ2-236, вентилятор ВДН 10 (11/1000), дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 5,4 Гкал/час.

- котел ДЕ 16-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН 10,2у/1500 дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

6. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-330, вентилятор ВДН 10/1500, дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

Существующая система теплоснабжения п. Видяево– 2-х трубная, тупиковая с закрытым горячим водоснабжением. (в домах по ул. Заречная - от ИТП, в домах по ул. Нагорной и ул. Центральной - от двух ЦТП (однотрубно без циркуляционной линии).

Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети выполнена из минералватных матов (старые участки трассы) и пенополиуритановой изоляции (новые участки тепловой сети), покровный слой выполнен из оцинкованных стальных листов.

Протяженность тепловой сети от котельной составляет 8,988 км (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении, диаметры трубопроводов тепловой сети от 25 до 400 мм.

Транспорт тепла от котельной до потребителей осуществляется сетевыми насосами по магистральным сетям, которые делятся на две ветви:

- «нечетная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Центральной, Нагорной (правый берег реки) и частично по улице Заречной (левый берег реки).

- «четная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Заречной. Существует возможность объединения ветвей тепловой сети в единое кольцо при работе одного сетевого насоса

Тепловые сети выполнены, в основном, надземной прокладкой на низких опорах с использованием П-образных компенсаторов и, частично, подземной прокладкой в непроходных каналах.

Теплоносителем в тепловой сети для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является вода, которая готовится в сетевых пароводяных теплообменниках котельной. Температурный график работы котельной с максимальной температурой в подающих трубопроводах - 95°С и в обратных 55°С.

Регулирование отпуска тепла на 801ТЦ - качественное, по нормальному отопительному графику

Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, непосредственное присоединение к тепловой сети по безэлеваторной схеме через ручные балансировочные клапаны фирмы «Danfoss», типа MSV-C и MSV-F.

Баланс тепловой энергии (мощности) для муниципального унитарного производственного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО Видяево на 2013 год

| Показатели | Ед. изм. | Факт, данные за годы, предшествующие периоду регулирования |  | Принято УТР МО | Базовый период | Период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42.39 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | тыс. Гкал/час. | 26,235 | 26.19 | 26,19 | 23,51 | 23,51 |
| Выработка | Гкал | 70222 | 63715 | 67062 | 61670 | 56126 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 6927 | 3686 | 3460 | 8621 | 3559 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 63295 | 60029 | 63602 | 53053 | 52566 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные потребители | Гкал | 13800 | 13800 | 13186 | 12361 | 12013 |
| население | Гкал | 48722 | 48722 | 49831 | 40140 | 40005 |
| прочие потребители | Гкал | 608 | 608 | 585 | 552 | 548 |
| организациям - перепродавцам | Гкал |  |  |  |  |  |
| отпуск с коллекторов в тепловую сеть | Гкал | 63295 | 60029 | 63602 | 53053 | 52566 |
| Покупная энергия: | Гкал |  |  |  |  |  |
| с коллекторов производителей | Гкал |  |  |  |  |  |
| из тепловой сети | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 63295 | 60029 | 63602 | 53053 | 52566 |
| Потери в сетях | Гкал | 5030 | 5840 | 5030 | 6025 | 5826 |
| Полезный отпуск, всего | Гкал | 58116 | 54042 | 58422 | 46878 | 46740 |
| Полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск энергоснабжающим организациям, всего | Гкал | 149 | 147 | 150 | 150 | 150 |
| Полезный отпуск по группам потребителей: | Гкал |  |  |  |  |  |
| всего | Гкал | 58265 | 54189 | 58572 | 47028 | 46590 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего) | Гкал | 12704 | 11535 | 11990.52 | 9095.70 | 10532,34 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Гкал | 4688 | 4241 | 3629,5 | 2915,7 | 2623,71 |
| Региональный бюджет | Гкал | 423 | 115 | 484,78 | 98.8 | 111,6 |
| Муниципальный бюджет | Гкал | 7593 | 7179 | 7876,24 | 6081.2 | 7797,03 |
| Население | Гкал | 44852 | 42019 | 45889,4 | 37359 | 35572,49 |
| Прочие | Гкал | 560 | 488 | 542,08 | 423,3 | 485,08 |

Потребление тепловой энергии объектами тепловой сети

| Объект, муниципальное учреждение | Площадь (общая по техническому паспорту на здание) | Теплоэнергия, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево | 4 778,8 | 2 098 | 2 138 | 2 156 |
| Муниципального медицинского учреждения «Поликлиника ЗАТО Видяево» ЗАТО Видяево (с пунктом "Скорая помощь") | 1 770,2 | 579 | 574 | 596 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево" (2 здания, без учета площади гаража) | 9 458,2 | 2 453,04 | 2 548,73 | 2 572,19 |
| МДОУ № 2 "Ёлочка" (здание ул. Заречная, д.9 и помещения ул. Заречная, д.40) | 1 387,9 | 600 | 600 | 600 |
| ЦДО ДМ | 337,2 | 100 | 100 | 100 |
| ДОО(п)Ц "Олимп" (помещения ул. Центральная, д.1, д.6, ул. Заречная, д. 60(школа)) | 493,3 | 100 | 100 | 100 |
| Детская музыкальная школа (помещения ул. Заречная, д. 52) | 538,0 | 100 | 100 | 100 |
| Редакция газеты"Вестник Видяево" | 55,0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное библиотечное объединение | 506,1 | 200 | 200 | 200 |
| Пост ГИБДД (у КП-1) | 14,4 | 813,23 | 817,47 | 599,16 |
| Методический кабинет (помещения ул. Центральная, д. 6) | 120,5 |  |  |  |
| АСС (помещения ул. Центральная, д. 7) | 83,0 |  |  |  |
| ЕДДС (помещения ул. Центральная, д. 7) | 41,3 |  |  |  |
| МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево, в том числе: |  |  |  |  |
| Офис (помещения ул. Заречная, д.15) | 256,61 |  |  |  |
| Помещения ул. Центральная, д. 6 | 145,3 |  |  |  |
| Администрация ЗАТО Видяево (помещения ул. Центральная, д.8) | 1 654,7 |  |  |  |
| Архив муниципальных учреждений (помещения ул. Центральная, д. 10) | 134,5 |  |  |  |
| ФГУ "Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных" | 43.9 |  |  |  |
| Храм (ул. Центральная, д. 19А | 256,61 |  |  |  |

Потребление тепловой энергии по годам и типам потребителей

| №п/п | Наименование потребителей | Теплопотребление 2010г. (отопление + ГВС) | Теплопотребление 2011г. (отопление + ГВС) | Теплопотребление 2012г. (отопление + ГВС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал |
| 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |
| 1 | ж.д .№1 по ул. Центральная | 575,51 | 539,13 | 446,84 |
| 2 | ж.д. № 3 по ул. Центральная | 567,44 | 531,57 | 440,57 |
| 3 | ж.д. № 6 по ул. Центральная | 566,7 | 530,88 | 440 |
| 4 | ж.д. № 7 по ул. Центральная | 739,33 | 692,59 | 574,03 |
| 5 | ж.д. № 10 по ул. Центральная | 448,5 | 420,15 | 348,22 |
| 6 | ж.д. № 12 по ул. Центральная | 449,42 | 421,01 | 348,94 |
| 7 | ж.д. № 14 по ул. Центральная | 669,99 | 627,64 | 520,19 |
| 8 | ж.д. № 21 по ул. Центральная | 1122,26 | 1051,3 | 871,35 |
| 9 | ж.д. № 23 по ул. Центральная | 880,79 | 825,11 | 683,86 |
| 10 | ж.д. № 25 по ул. Центральная | 887,88 | 831,76 | 689,37 |
| 11 | ж.д. № 1 по ул. Заречная | 894,46 | 837,92 | 694,48 |
| 12 | ж.д. № 2 по ул. Заречная | 1259,46 | 1179,9 | 977,87 |
| 13 | ж.д. № 5 по ул. Заречная | 1010,14 | 946,29 | 784,29 |
| 14 | ж.д. № 6 по ул. Заречная | 772,73 | 723,89 | 599,96 |
| 15 | ж.д. № 7 по ул. Заречная | 744,16 | 697,13 | 577,78 |
| 16 | ж.д. № 8 по ул. Заречная | 705,11 | 660,54 | 547,46 |
| 17 | ж.д. № 12 по ул. Заречная | 1267,46 | 1187,4 | 984,08 |
| 18 | ж.д. № 13 по ул. Заречная | 760,57 | 712,49 | 590,52 |
| 19 | ж.д. № 14 по ул. Заречная | 764,88 | 716,54 | 593,87 |
| 20 | ж.д. № 16 по ул. Заречная | 1248,7 | 1169,8 | 969,52 |
| 21 | ж.д. № 18 по ул. Заречная | 1198,68 | 1122,9 | 930,68 |
| 22 | ж.д. № 19 по ул. Заречная | 800,98 | 750,35 | 621,89 |
| 23 | ж д № 20 по ул. Заречная | 731,31 | 685,09 | 567,81 |
| 24 | ж д № 21 по ул. Заречная | 1244,51 | 1165,9 | 966,26 |
| 25 | ж.д. № 22 по ул. Заречная | 1241,53 | 1163,1 | 963,95 |
| 26 | ж.д. № 23 по ул. Заречная | 1233,54 | 1155,6 | 957,75 |
| 27 | ж.д. № 25 по ул. Заречная | 264,97 | 248,22 | 205,73 |
| 28 | ж.д. № 26 по ул. Заречная | 1235,89 | 1157,8 | 959,57 |
| 29 | ж.д № 27 по ул. Заречная | 745,81 | 698,67 | 579,06 |
| 30 | ж д № 28 по ул. Заречная | 750,21 | 702,8 | 582,48 |
| 31 | ж д № 29 по ул. Заречная | 1210,27 | 1133,8 | 939,68 |
| 32 | ж.д. № 30 по ул. Заречная | 749 | 701,65 | 581,54 |
| 33 | ж.д. № 31 по ул. Заречная | 217,71 | 203,95 | 169,04 |
| 34 | ж.д. № 32 по ул. Заречная | 514,02 | 481,53 | 399,1 |
| 35 | ж.д. № 33 по ул. Заречная | 747,86 | 700,59 | 580,65 |
| 36 | ж.д. № 34 по ул. Заречная | 1267,4 | 1187,3 | 984,03 |
| 37 | ж.д. № 35 по ул. Заречная | 751,44 | 703,94 | 583,43 |
| 38 | ж.д. № 36 по ул. Заречная | 1184,97 | 1110,1 | 920,04 |
| 39 | ж^ц. № 38 по ул. Заречная | 1014,85 | 950,7 | 787,95 |
| 40 | ж.д. № 40 по ул. Заречная | 859,39 | 805,07 | 667,25 |
| 41 | ж.д. № 41 по ул. Заречная | 1260,85 | 1181,2 | 978,95 |
| 42 | ж.д. № 42 по ул. Заречная | 759,12 | 711,14 | 589,4 |
| 43 | ж.д. № 44 по ул. Заречная | 752,84 | 705,25 | 584,52 |
| 44 | ж.д. № 46 по ул. Заречная | 756,84 | 709,01 | 587,63 |
| 45 | ж.д. № 48 по ул. Заречная | 1357,59 | 1271,8 | 1054,06 |
| 46 | ж.д. № 50 по ул. Заречная | 1067,37 | 999,9 | 828,73 |
| 47 | ж.д. № 52 по ул. Заречная | 1162,23 | 1088,8 | 902,38 |
| 48 | ж.д. № 54 по ул. Заречная | 1462,18 | 1369,8 | 1135,26 |
| 49 | ж.д. № 56 по ул. Заречная | 1129,76 | 1058,4 | 877,17 |
| 50 | ж.д. № 58 по ул. Заречная | 843,73 | 790,4 | 655,09 |
|  | ИТОГО: | 44852 | 42017 | 34824 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ №1 "Солнышко" корп. 1,2 | 837 | 816 | 822 |
| 2 | МБДОУ №2 "Ёлочка" | 588,61 | 572 | 680 |
| 3 | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц "Олимп" | 106,97 | 102 | 200 |
| 4 | МБУК "ОУБ" библиотека | 156,38 | 149 | 145 |
|  | МОУ "ЦДОД" и "М" ЗАТО Видяево | 106,4 | 137 |  |
|  |  |  |  | 43 |
| 6 | МБОУ ДОД "Видяевская ДМШ" | 114,17 | 110 | 107 |
| 7 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корп.1 | 2558,5 | 1990 | 1652 |
| 8 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корп.2 |  |  | 239 |
| 9 | МБУ "Редакция газеты" | 14,32 | 14 | 22 |
| 10 | ММУ "Поликлиника" ЗАТО Видяево | 559,68 | 407 | 375 |
| 11 | МАУ СОК "Фрегат" | 1952,2 | 1987 | 1412 |
| 13 | Администрация ЗАТО Видяево | 76,85 | 82 | 105 |
| 14 | МУ "УМС" СЗ | 689,35 | 682 | 632 |
|  | ИТОГО: | 7760,4 | 7048 | 6434 |
| ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ) |  |  |  |  |
| 1 | ГОБУ Центр занятости населения ГУ | 24,8 | 23 | 23 |
| 2 | Управление ПФ РФ | 12,71 | 12 | 12 |
| 3 | ГОБУ "ЦОСУМС" Мурманск. Обл. | 49,31 | 49 | 48 |
| 4 | МИФНС №2 | 4,24 | 7 | 7 |
| 5 | ГКОУ "Снежногор. Межрайон." ЦСПН | 28,99 | 6 | 5 |
| 6 | ИТОГО: | 120,05 | 97.0 | 95.0 |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  |
| 1 | 147 ОМИС (здание ОМИС) | 434,04 | 439,69 | 439,69 |
| 2 | Общежитие "Урица" ЗАТО Видяево | 879,5 | 352,14 | 352,14 |
| 3 | ДОФ (дом офицеров) | 1322,28 | 1322,2 | 1235,16 |
| 4 | Госпиталь в/ч 90262 | 713,32 | 955 | 955 |
| 5 | Поликлиника 47 | 350,18 |  | 350,18 |
| 6 | Комендатура | 221,22 | 387,73 | 387,73 |
| 7 | Гараж МТО в/ч 98676 | 121,5 | 229,09 | 229,09 |
| 8 | Гараж ДЭУ -66 в/ч 98676 | 239,96 | 262,19 | 262,19 |
| 9 | Управление судебного департамента | 324,32 | 226 | 95 |
| 10 | Кольский РУПС (почта) | 57,63 | 58 | 54 |
| 11 | ОВД ЗАТО Видяево | 141,27 | 131 | 140 |
| 12 | ФГКУ Пограничн. Управл. ФСБ России | 6,67 | 9 | 9 |
| 13 | УФС | 13,13 | 13 | 12 |
| 14 | УФМС | 5,62 | 5 | 10 |
|  | ИТОГО: | 4830,6 | 4390 | 4181 |
| МАГАЗИНЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ |  |  |  |  |
| 1 | магазины в жилых домах | 559,58 | 488 | 440 |
|  | Всего по потребителям | 58123,04 | 54040,32 | 46324,46 |

Потребление тепловой энергии по видам потребления и типам потребителей

| Наименование потребителей | Отапливаемая площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка абонентов сети Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | вентиляция | Общая |
| Объекты образования и культуры |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корп.1 | 6510,0 | 0,350 | 0,284 |  | 0,634 |
| МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корп.2 | 2950,0 | 0,220 | 0,095 |  | 0,315 |
| МБОУ ДОД "Видяевская ДМШ" | 538,0 | 0,030 | 0,010 |  | 0,040 |
| МБДОУ №1 "Солнышко" корп. 1,2 | 1836,0 | 0,130 | 0,100 |  | 0,230 |
| МБДОУ №2 "Ёлочка" | 2290,0 | 0,127 | 0,172 |  | 0,299 |
| Центральная, 14 (Д/сад №1-к2) | 633,0 | 0,090 | 0,100 |  | 0,190 |
| Итого | 14757 | 0,947 | 0,761 | 0 | 1,708 |
| Объекты здравоохранения и спорта |  |  |  |  |  |
| ММУ "Поликлиника" ЗАТО Видяево | 1695 | 0,075 | 0,044 | 0,117 | 0,236 |
| МАУ СОК "Фрегат" | 6400 | 0,455 | 0,125 | 0,685 | 1,265 |
| Итого | 8095 | 0,53 | 0,169 | 0,802 | 1,501 |
| Объекты Минобороны |  |  |  |  |  |
| 147 ОМИС (здание ОМИС) | 1600,0 | 0,108 | 0,013 |  | 0,121 |
| ДОФ (дом офицеров) | 5170,0 | 0,214 |  |  | 0,214 |
| Госпиталь в/ч 90262 | 2508,0 | 0,202 | 0,211 |  | 0,413 |
| Управление судебного департамента, Центрольная 11 | 970,0 | 0,136 | 0,153 |  | 0,289 |
| Общежитие "Урица" ЗАТО Видяево | 3322,0 | 0,230 | 0,122 |  | 0,352 |
| Гараж МТО в/ч 98676 | 250,0 | 0,038 | 0,017 |  | 0,055 |
| Гараж ДЭУ -66 в/ч 98676 | 260,0 | 0,039 | 0,066 |  | 0,105 |
| Контора гаража ДЭУ | 37,0 | 0,002 |  |  | 0,002 |
| Итого | 14117 | 0,969 | 0,582 | 0 | 1,551 |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| ж.д. № 21 по ул. Центральная | 2330,6 | 0,282 | 0,144 |  | 0,426 |
| ж.д. № 25 по ул. Центральная | 2498,9 | 0,282 | 0,120 |  | 0,402 |
| ж.д. № 10 по ул. Центральная | 1279,3 | 0,110 | 0,110 |  | 0,220 |
| ж.д. № 12 по ул. Центральная | 1282,6 | 0,110 | 0,100 |  | 0,210 |
| ж.д. № 14 по ул. Центральная | 1912,5 | 0,191 | 0,116 |  | 0,307 |
| ж.д .№1 по ул. Центральная | 1556,3 | 0,193 | 0,110 |  | 0,303 |
| ж.д. № 3 по ул. Центральная | 1531,6 | 0,193 | 0,110 |  | 0,303 |
| ж.д. № 6 по ул. Центральная | 1530,2 | 0,193 | 0,100 |  | 0,293 |
| ж.д. № 7 по ул. Центральная | 2048,5 | 0,282 | 0,144 |  | 0,426 |
| ж.д. № 23 по ул. Центральная | 1480,9 | 0,185 | 0,11 |  | 0,295 |
| ж.д. № 1 по ул. Заречная | 2454,7 | 0,235 | 0,176 |  | 0,411 |
| ж.д. № 2 по ул. Заречная | 3447,6 | 0,286 | 0,176 |  | 0,462 |
| ж.д. № 5 по ул. Заречная | 2806,0 | 0,210 | 0,190 |  | 0,400 |
| ж.д. № 6 по ул. Заречная | 2045,6 | 0,203 | 0,130 |  | 0,333 |
| ж.д. № 7 по ул. Заречная | 2032,0 | 0,199 | 0,148 |  | 0,347 |
| ж.д. № 8 по ул. Заречная | 1906,7 | 0,181 | 0,130 |  | 0,311 |
| ж.д. № 12 по ул. Заречная | 3398,1 | 0,286 | 0,205 |  | 0,491 |
| ж.д. № 13 по ул. Заречная | 2064,0 | 0,199 | 0,130 |  | 0,329 |
| ж.д. № 14 по ул. Заречная | 2082,1 | 0,180 | 0,150 |  | 0,330 |
| ж.д. № 16 по ул. Заречная | 3417,5 | 0,286 | 0,210 |  | 0,496 |
| ж.д. № 18 по ул. Заречная | 3303,2 | 0,286 | 0,210 |  | 0,496 |
| ж.д. № 19 по ул. Заречная | 2091,6 | 0,197 | 0,144 |  | 0,341 |
| ж.д. № 20 по ул. Заречная | 1990,6 | 0,180 | 0,130 |  | 0,310 |
| ж.д. № 21 по ул. Заречная | 3371,3 | 0,286 | 0,190 |  | 0,476 |
| ж.д. № 22 по ул. Заречная | 3391,0 | 0,286 | 0,190 |  | 0,476 |
| ж.д. № 23 по ул. Заречная | 3358,5 | 0,286 | 0,205 |  | 0,491 |
| ж.д. № 25 по ул. Заречная | 639,4 | 0,075 | 0,074 |  | 0,149 |
| ж.д. № 26 по ул. Заречная | 3376,6 | 0,286 | 0,205 |  | 0,491 |
| ж.д. № 27 по ул. Заречная | 2036,5 | 0,282 | 0,144 |  | 0,426 |
| ж.д. № 28 по ул. Заречная | 2105,5 | 0,180 | 0,148 |  | 0,328 |
| ж.д. № 29 по ул. Заречная | 3237,5 | 0,286 | 0,190 |  | 0,476 |
| ж.д. № 30 по ул. Заречная | 2096,2 | 0,180 | 0,120 |  | 0,300 |
| ж д. № 31 по ул. Заречная | 583,7 | 0,075 | 0,070 |  | 0,145 |
| ж.д. № 32 по ул. Заречная | 1379,2 | 0,180 | 0,116 |  | 0,296 |
| ж.д. № 33 по ул. Заречная | 2043,7 | 0,180 | 0,143 |  | 0,323 |
| ж.д. № 34 по ул. Заречная | 3467,9 | 0,286 | 0,176 |  | 0,462 |
| ж.д. № 35 по ул. Заречная | 2052,9 | 0,180 | 0,146 |  | 0,326 |
| ж.д. № 36 по ул. Заречная | 3210,8 | 0,286 | 0,176 |  | 0,462 |
| ж.д. № 38 по ул. Заречная | 2842,1 | 0,286 | 0,146 |  | 0,432 |
| ж.д. № 40 по ул. Заречная | 2316,6 | 0,220 | 0,130 |  | 0,350 |
| ж.д. № 41 по ул. Заречная | 3449,3 | 0,271 | 0,210 |  | 0,481 |
| ж.д. № 42 по ул. Заречная | 2076,0 | 0,174 | 0,120 |  | 0,294 |
| ж.д. № 44 по ул. Заречная | 2059,4 | 0,174 | 0,130 |  | 0,304 |
| ж.д. № 46 по ул. Заречная | 2121,5 | 0,174 | 0,140 |  | 0,314 |
| ж.д. № 48 по ул. Заречная | 3793,9 | 0,238 | 0,200 |  | 0,438 |
| ж.д. № 50 по ул. Заречная | 2971,1 | 0,277 | 0,176 |  | 0,453 |
| ж.д. № 52 по ул. Заречная | 3266,5 | 0,277 | 0,176 |  | 0,453 |
| ж.д. № 54 по ул. Заречная | 4124,7 | 0,345 | 0,230 |  | 0,575 |
| ж.д. № 56 по ул. Заречная | 3171,9 | 0,277 | 0,190 |  | 0,467 |
| ж.д. № 58 по ул. Заречная | 2366,9 | 0,152 | 0,148 |  | 0,300 |
| Итого | 121401,700 | 11,148 | 7,582 | 0,000 | 18,730 |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Центральная, 8 (Администрация) | 2340,0 | 0,193 |  |  | 0,193 |
| Заречная, 17 ЦКД "Июнь" | 170,0 | 0,020 |  |  | 0,020 |
| Магазин "Гурман" ул.Заречная,3 | 24,0 | 0,010 |  |  | 0,010 |
| Заречная, 11 (гараж АТС) | 30,0 | 0,004 |  |  | 0,004 |
| Итого | 2564,000 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 0,227 |
| Всего | 160934,700 | 13,821 | 9,094 | 0,802 | 23,717 |

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В состав ЗАТО входят два населенных пункта: н.п. Видяево и н.п. Чан-Ручей. Все население городского округа проживает в н.п. Видяево.

В н.п. Чан-Ручей отсутствуют постоянно проживающие лица, а также многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий — потребители тепловой энергии, соответственно в схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы не рассматривается.

Иных, существующих и/или перспективных, зон действия индивидуальных источников тепловой энергии нет, в связи с чем не приводится и их описание.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по ЗАТО Видяево сформированы на основе прогноза перспективной застройки на период до 2027 года и приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в главе 2 - «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установленная тепловая мощность | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | 26,1 | 26,0 |
| Выработка | 63902,0 | 62322,0 | 60742,0 | 59162,0 | 57582,0 | 51262,0 | 43362,0 |
| Собственные нужды котельной | 3008,0 | 2782,0 | 2556,0 | 2330,0 | 2104,0 | 1200,0 | 70,0 |
| Отпуск с коллекторов | 64074,0 | 64310,0 | 65231,1 | 65467,1 | 65703,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные потребители | 12572,0 | 12265,0 | 12643,1 | 12336,1 | 12029,1 | 10801,1 | 9266,1 |
| население | 50940,0 | 51494,5 | 52049,0 | 52603,5 | 53158,0 | 55376,0 | 58148,5 |
| прочие потребители | 562,0 | 550,5 | 539,0 | 527,5 | 516,0 | 470,0 | 412,5 |
| организациям - перепродавцам |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск с коллекторов в тепловую сеть | 64074,0 | 64310,0 | 65231,1 | 65467,1 | 65703,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| Покупная энергия: |  |  |  |  |  |  |  |
| с коллекторов производителей |  |  |  |  |  |  |  |
| из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | 64074,0 | 64310,0 | 65231,1 | 65467,1 | 65703,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| Потери в сетях | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 |
| Полезный отпуск, всего | 59044,0 | 59280,0 | 60201,1 | 60437,1 | 60673,1 | 61617,1 | 62797,1 |
| Полезный отпуск на нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск энергоснабжающим организациям, всего | 151,0 | 151,5 | 152,0 | 152,5 | 153,0 | 155,0 | 157,5 |
| Полезный отпуск по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 59195,0 | 59431,5 | 60353,1 | 60589,6 | 60826,1 | 61772,1 | 62954,6 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего) | 11277,0 | 10920,3 | 10563,6 | 10206,8 | 9850,1 | 8423,1 | 6639,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3433,5 | 3335,5 | 3237,5 | 3139,5 | 3041,5 | 2649,5 | 2159,5 |
| Региональный бюджет | 546,6 | 577,5 | 608,3 | 639,2 | 670,1 | 793,7 | 948,1 |
| Муниципальный бюджет | 8159,5 | 8301,1 | 8442,7 | 8584,3 | 8726,0 | 9292,4 | 10000,5 |
| Население | 46926,8 | 47445,5 | 47964,2 | 48482,9 | 49001,6 | 51076,4 | 53669,9 |
| Прочие | 524,2 | 515,2 | 506,2 | 497,3 | 488,3 | 452,5 | 407,7 |

Рекомендации по данному разделу

Основными направлениями развития теплоснабжения в н.п. Видяево являются:

- снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт своевременной постепенной замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- контроль за соблюдением оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии, отладка гидравлических режимов теплотрасс с учётом подачи тепла в здания, снимаемых с консервации;

- проведение дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» зданий;

- проведение энергоаудита объектов жилищно-коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности в период до 2030 года;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя);

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации;

- проработка проекта модернизации котельного оборудования 801 ТЦ с учётом возможного перевода котельной на сжигание природного газа.

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В связи с отсутствием точных данных по изменению протяженности тепловой сети и существенного увеличения теплопотребления расчет потребления теплоносителя потребителями выполнен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Объем воды в системах теплоснабжения принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки (см.п.6.18 СНиП 41-02-2003).

Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для подпитки системы теплоснабжения принят - 0,75% (см.п.6.16 СНиП 41-02-2003).

Полученные данные приведены в таблице «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» приведенной ниже в данном разделе.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В связи с отсутствием точных данных по изменению протяженности тепловой сети и существенного увеличения теплопотребления расчет потребления теплоносителя потребителями выполнен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Объем воды в системах теплоснабжения принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки (см.п.6.18 СНиП 41-02-2003).

Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, принимается в количестве 2 % (см.п.6.17 СНиП 41-02-2003).

Полученные данные приведены в таблице «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» приведенной ниже в данном разделе.

Таблица «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час. | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров, тыс. Гкал/час. | 26,17 | 26,15 | 26,12 | 26,27 | 26,25 | 26,23 | 26,21 |
| Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час | 14,84 | 14,82 | 14,81 | 14,90 | 14,88 | 14,87 | 14,86 |
| Производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы, м3/час | 39,56 | 39,53 | 39,49 | 39,72 | 39,69 | 39,65 | 39,62 |

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Годовой отпуск тепла по итогам 2010 года составил 70,22 тыс. Гкал.

Основным потребителем предоставляемых услуг является население, численность которого по состоянию на 01.01.2011 составляет 5851 человек. Из-за отсутствия котла небольшой мощности (в летний период используется котел ДКВР10-13ГМ или ДЕ10-14ГМ) в летний период отпускается больше тепловой энергии, чем требуется потребителям. Из-за этого большая доля тепловой энергии расходуется на собственные нужды и теплопотери, так как потребление незначительное по сравнению с производством.

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы котлоагрегатов необходимо выполнить замену котлов на менее мощные и автоматизировать работу топливоподачи и погодозависимого регулирования отпуска теплоносителя.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

На основании Предписания Т-5-14 от 24 мая от 2006, Акта-Предписания 01-01-058-09 от 16 января 2009г и Предписания №010-0150-2011 от 08 апреля 2011 необходимо принять меры для обеспечения рабочих мест необходимыми инструкциями, схемами и нормативными документами.

На основании Предписания №49-1747-828/ПР от 22 марта 2013 необходимо принять экстренные меры для консервации Резервуара №2, либо для его ремонта/замены и введения в эксплуатацию, для обеспечения резервирования и повышения надежности систем топливоснабжения котельной ЗАТО Видяево.

Принятие решений о замене оборудования и техническому перевооружению источника теплоснабжения должно приниматься на основании энергетического обследования теплоисточника и тепловых сетей, после проведения комплекса мероприятий по оптимизации работы оборудования по выработке, передаче и потреблению тепловой энергии.

На основании результатов энергетического обследования и предварительной сметы на проведение работ, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по воплощению данных мероприятий и смету на их осуществление. Только после выполнения всех вышеперечисленных работ можно ставить вопрос о выделении и источниках финансирования работ по замене оборудования и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

В 2013 году необходимо выполнить работы:

- по обмуровке котлоагрегата ДЕ-10-14ГМ;

-экспертное обследование здания котельной;

-ремонт кровли, фасада и помещений котельной;

-ремонт общекотельного оборудования;

-замена обвязки питательного деаэратора;

-режимно-наладочные испытания парового котла ДЕ16/14ГМ №6;

-техническое диагностирование парового котла №1 и №4;

-техническое диагностирование чугунного блочного экономайзера  ЭП1-330 и ЭП2-246;

-техническое диагностирование стального резервуара №2;

-защита трубопроводов тепловой сети от гидроудара.

Необходимо провести замену вышедших из строя балансировочных клапанов в количестве 17 штук, которые применяются для дросселирования избыточного давления тепловой сети.

В 2014 году необходимо выполнить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт помещений котельной (на основании экспертного заключения);

-замена боровов котлоагрегатов  №4,5,6 на металлические;

-замена ливневой канализации здания котельной;

-капитальный ремонт кровли пристройки котельной;

-ремонт кровли ЦТП-1 и ЦТП-2;

-произведены работы по техническому деогнастированию парового котла;

-техническое освидетельствование мазутопровода и стальных резервуаров №1,2,3.

-поверка приборов теплового узла котельной.

В 2015 году необходимо выполнить следующие мероприятия:

-наружный и внутренний осмотр парового котла №3 ДЕ-16-14ГМ;

-произведена замена насосов -2 шт НМШ5-25-4/25 и Ш-80;

-экспертное обследование здания котельной (с устраненными замечаниями, экспертиза от 2013года);

-обследование технического состояния стального резервуара РВС-2000;

-экспертное обследование парового котла;

-режимно-наладочные испытания паровых котлов ДЕ-16/14 ГМ №1 и ДЕ -16/14 ГМ№1,3,4,5.

В 2016-2017 годы планируется выполнить работы:

- экспертное обследование специализированной организацией с выдачей заключения экономайзеров ЭБ2-236 КА-4 и ЭБ1-330-И КА-5;

- монтаж резервного источника электропитания дизельного генератора ДГ-500;

- замена очистных фильтров конденсатной линии мазутонасосной;

- замена водонагревателя ОСТ-05;

- замена водонагревателя Э-500;

- ремонт подпорной стенки между зданием котельной 801 ТЦ и зданием мазутонасосной;

- замена дымососа котла № 3;

- восстановление бетонной отмостки резервуара РВС-2000;

- замена КА № 4 ДЕ 10/14 ГМ 1985 года выпуска;

- экспертное обследование специализированной организацией с выдачей заключения РВС-2000 (резервного);

- чистка расходных емкостей № 1 и № 2.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях экономии топлива на летний период в 2013 – 2014 годах необходимо провести работы по замене котла ДЕ 16/14 на ДЕ 6,5/14 малой мощности с горелкой, по монтажу котла, горелки, экономайзера, вентилятора и дымососа, а также произвести наладку котла с режимно-наладочными испытаниями и картой.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В связи с отсутствием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и наличием всего одной котельной графики совместной работы источников тепловой энергии не разрабатывались.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В связи с отсутствием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и наличием всего одной котельной, меры по переоборудованию источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии считаем не целесообразными.

Переоборудование источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки повлечет существенные капитальные затраты на установку нового оборудования, планировку территории, потребует набор дополнительного персонала высокой квалификации, аттестации новых рабочих мест. Данные капитальные и дополнительные эксплуатационные затраты не могут быть компенсированы тарифами при отсутствии промышленного производства, потребляющего непрерывно большие объемы электрической энергии.

На основании выше изложенного, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В связи с отсутствием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

В связи с отсутствием альтернативных источников тепловой энергии и наличием всего одной котельной, все тепловую нагрузку принимает на себя котельная 801ТЦ.

Та как установленная мощность котельной почти в два раза превышает потребление, котельная имеет возможность обеспечить все запрашиваемые мощности.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии

В 2007 году ЗАО УСМР разработало «Отчет по результатам обследования и расчета тепловой сети 801ТЦ. Рекомендации по регулировке тепловой сети 801 ТЦ и комплексу мероприятий по энергосбережению. 801 ТЦ – ТС – Р» В данном документе предложен ряд мер по балансировке тепловой сети и работе оборудования котельной 801ТЦ. Позднее в 2007 году силами ЗАО УСМР данные мероприятия были воплощены в жизнь и проведена наладка тепловой сети.

По результатам балансировки тепловой сети была дана рекомендация по использованию температурного графика 114/70С со «срезкой» на 95С. При указанном температурном графике, после выполнения работ по балансировке сети, работа тепловой сети обеспечивалась одним насосом 1Д630-90. Давление в прямом трубопроводе на выходе из котельной рекомендовалось поддерживать 47 м.в.с. Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную соответственно 25 м.в.с.

В связи с тем, что существенного изменения тепловых нагрузок и топологии тепловой сети за прошедшее с 2007г время не было рекомендуем придерживаться указанных параметров.

Если же в связи с прошествуем времени, балансировка тепловой сети сильно нарушена, то рекомендуем выполнить тепло-гидравлический расчет и провести мероприятия по его реализации, для приведения параметров работы оборудования к оптимальному.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы котлоагрегатов рекомендуется выполнить замену котлов на менее мощные, после исчерпания ресурса отдельными существующими котлами, и автоматизировать работу топливоподачи и погодозависимого регулирования отпуска теплоносителя.

График температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха

Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8,00 | 70,00 | 52,51 |
| 7,00 | 70,00 | 52,19 |
| 6,00 | 70,00 | 51,87 |
| 5,00 | 70,00 | 51,56 |
| 4,00 | 70,00 | 51,23 |
| 3,00 | 70,00 | 50,91 |
| 2,00 | 70,00 | 50,59 |
| 1,00 | 70,00 | 50,27 |
| 0,00 | 70,00 | 49,94 |
| -1,00 | 70,00 | 49,62 |
| -2,00 | 70,00 | 49,30 |
| -3,00 | 70,00 | 48,98 |
| -4,00 | 70,00 | 48,65 |
| -4,11 | 70,00 | 48,62 |
| -5,00 | 72,50 | 50,01 |
| -6,00 | 74,49 | 51,02 |
| -7,00 | 76,46 | 52,02 |
| -8,00 | 78,42 | 53,00 |
| -9,00 | 80,38 | 53,98 |
| -10,00 | 82,32 | 54,94 |
| -11,00 | 84,25 | 55,89 |
| -12,00 | 86,17 | 56,83 |
| -13,00 | 88,08 | 57,77 |
| -14,00 | 89,98 | 58,69 |
| -15,00 | 91,87 | 59,61 |
| -16,00 | 93,76 | 60,51 |
| -17,00 | 95,00 | 60,78 |
| -18,00 | 95,00 | 59,80 |
| -19,00 | 95,00 | 58,82 |
| -20,00 | 95,00 | 57,84 |
| -21,00 | 95,00 | 56,87 |
| -22,00 | 95,00 | 55,89 |
| -23,00 | 95,00 | 54,91 |
| -24,00 | 95,00 | 53,93 |
| -25,00 | 95,00 | 52,96 |
| -26,00 | 95,00 | 51,98 |
| -27,00 | 95,00 | 51,00 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным видом топлива является топочный мазут М-100

Топливо поставляется по прямым договорам железной дорогой до Мурманска и автомобильным транспортом от Мурманска до ЗАТО Видяево.

Топочный мазут м-100 - основные технические параметры:

- Условная вязкость. Нормируется при определённой температуре. Для топочного м-100 - при 80 и 100 градусах цельсия.

- Зольность - ограничена в диапазоне от 0,05 до 0,14%.

- Массовая доля механических примесей - от 0.10 до 1%.

- Массовая доля воды - от 0.3 до 1%.

- Массовая доля серы - один из важнейших параметров. Диапазон от 0.5 до 3,5%.

- Температура вспышки - в диапазоне от 80 до 110 градусов.

- Температура застывания - от -5 до 25 градусов.

- Теплота сгорания составляет 39900 кДж/кг.

- Плотность при 200С, кг/м3, не более: не нормируется, определение обязательно.

- Содержание водорастворимых кислот и щелочей-отсутствует.

Паспорт продукции топочного мазута м-100 представлен в приложении 36

Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети с недостаточной теплоизоляцией и не прошедшими гидравлические испытания. Испытания на плотность и прочность проводить не менее двух раз в год ( в начале и конце отопительного периода), тепловые испытания не реже одного раза в год.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

После принятия решения о месте и сроках строительства Детского сада на 75 мест в 4 микрорайоне необходимо выполнить перерасчет тепловой сети поселения с учетом изменения тепловых нагрузок. Строительство тепловой сети, для подключения данного детского сада предусмотрено сметой на его строительство и не требует дополнительных капитальных вложений.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с отсутствием альтернативных источников тепловой энергии и наличием всего одной котельной, все тепловую нагрузку принимает на себя котельная 801ТЦ.

Та как установленная мощность котельной почти в два раза превышает потребление, котельная имеет возможность обеспечить все запрашиваемые мощности.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы.

В 2013 году необходимо выполнить работы по замене участка №13 тепловой сети протяженностью 202 п/м.

В 2014 году необходимо произвести замену участка №35 тепловой сети протяженностью 386 м/п труб в ППУ изоляции Ǿ250 мм и 18 м/п труб в ППУ изоляции наружным Ǿ 80 мм и замену аварийного участка тепловой сети №12,13 на жилые дома  №20 и№40 по улице Заречная (подземный) протяженностью 88 м/п  с Ǿ 150 мм и надземной прокладкой трубопровода с Ǿ 100 мм, протяженностью 38 м/п в ППУ изоляции,  а также МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус №1) протяженность  22 м/п,  Ǿ 80 мм (подземная прокладка), 51 м/п  с Ǿ 80мм (подвальная прокладка) труб в ППУ изоляции.

В 2015 году необходимо произвести замену участков тепловой сети  № 3и №5 и трубопровода ГВС №4 по улице Центральная у жилых домов №1 и №3.

В 2016-2017 годах необходимо произвести замену участков:

- участок трубопровода тепловой сети от жилого дома № 2 до жилого дома № 8 по улице Заречная;

- участок трубопровода ХВС протяженностью 80 п.м., замена задвижки Ду 100-1 шт на ЦТП-1 по адресу ул. Центральная д.6/2;

- тубопровод ГВС от ЦТП-1 до компесатора в районе жилого дома № 6 по ул. Центральная.

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельной в пиковый режим не предусмотрено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы. Предлагается выполнить перекладку трубопроводов с использованием современных композитных материалов.

Раздел 6 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии (котельной 801ТЦ)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров, тыс. Гкал/час. | 26,17 | 26,15 | 26,12 | 26,27 | 26,25 | 26,23 | 26,21 |
| Потребление топлива т.н.т | 6 838,84 | 6 832,96 | 6 827,08 | 6 866,41 | 6 860,53 | 6 854,65 | 6 848,77 |
| Потребление топлива т.у.т | 9 369,21 | 9 361,15 | 9 353,10 | 9 406,98 | 9 398,93 | 9 390,87 | 9 382,82 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива т.н.т | 420,77 | 420,41 | 420,05 | 422,47 | 422,11 | 421,75 | 421,38 |

Существующая схема котельной и тарифы на тепловую энергию не предусматривают использование резервного и аварийного топлива, однако для растопки и переходных режимов предусмотрено использование мазута флотского Ф-5. Использование природного газа для розжига горелок котлов и дизельного топлива в период пуска котельной, после длительной остановки должно учитываться по результатам режимных испытаний и инструкций по эксплуатации котельной.

Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой

Исходя из планов перспективного развития ЗАТО Видяево, расходы на новое строительство и реконструкцию существующей котельной являются экономически не обоснованными, но обязательным условием является поддержание котельной в работоспособном состоянии. Кроме того исходя из необходимости увеличения энергоэффективности системы необходимо на цели связанные с ремонтом и модернизацию котельной ежегодно предусматривать не менее 10% ее балансовой стоимости в текущих ценах.

Принятие решений о замене конкретного оборудования и техническому перевооружению энергетического комплекса должно приниматься на основании энергетического обследования, после проведения комплекса мероприятий по оптимизации работы оборудования по выработке, передаче и потреблению тепловой энергии.

На основании результатов энергетического обследования и предварительной сметы на проведение работ, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по воплощению данных мероприятий и смету на их осуществление. Только после выполнения всех вышеперечисленных работ, а также при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов, можно ставить вопрос о выделении и источниках финансирования работ по замене оборудования и техническому перевооружению.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Исходя из планов перспективного развития ЗАТО Видяево, расходы на новое строительство и реконструкцию существующих тепловых сетей являются экономически не обоснованными, однако обязательным условием является поддержание системы доставки тепла потребителям в работоспособном состоянии. Кроме того исходя из необходимости увеличения энергоэффективности системы необходимо на цели связанные с ремонтами, наладкой и поэтапной модернизации системы и ее элементов ежегодно предусматривать не менее 10% их балансовой стоимости в текущих ценах.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В 2007 году ЗАО УСМР разработало «Отчет по результатам обследования и расчета тепловой сети 801ТЦ. Рекомендации по регулировке тепловой сети 801 ТЦ и комплексу мероприятий по энергосбережению. 801 ТЦ – ТС – Р» В данном документе предложен ряд мер по балансировке тепловой сети и работе оборудования котельной 801ТЦ. Позднее в 2007 году силами ЗАО УСМР данные мероприятия были воплощены в жизнь и проведена наладка тепловой сети.

Так как в связи с прошествуем времени, балансировка тепловой сети сильно нарушена, то рекомендуем выполнить тепло-гидравлический расчет и провести мероприятия по его реализации, для приведения параметров работы оборудования к оптимальному.

Предложения по величине инвестиций по годам, необходимых для обеспечения безаварийной и экономически обоснованной работы системы теплоснабжения

| Мероприятия | Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоаудит котельной и тепловых сетей | средства РСО | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |
| Ремонт/Замена резервуара | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла ДЕ16 на менее мощныйкотел ДЕ-6,5 | МБ | 844 000 | 10 110 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт/замена участков тепловых сетей | МБ | 1 566 052 | 4 465 712 | 885 070 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Установка приборов учета у потребителей | МБ |  | 1 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Поверка прибора учета на котельной | МБ |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |  |
| Капитальный ремонт котлоагрегатов | МБ |  |  |  |  | 3 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капремонтов оборудования котельной | МБ | 3 921 750 | 6 374 704 | 2 955 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Выполнение теплогидравлической наладки тепловой сети | МБ |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |
| Итого |  | 6 631 802 | 22 350 606 | 4 040 070 | 2 200 000 | 4 700 000 | 3 400 000 | 1 700 000 | 10 700 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 3 000 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 1 700 000 |

Таким образом оценочная потребность в инвестициях составляет на период до 2027 года - 69 422 478  руб.

Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной 801ТЦ и тепловых сетей на территории н.п. Видяево осуществляет единая теплоснабжающая организация муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ).

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУПП ЖКХ охватывает всю территорию н.п. Видяево, так как она единственная организация, осуществляющая централизованное теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей.

Ответственность МУПП ЖКХ определяется границами балансовой принадлежности оборудования, договорами на теплоснабжение, договорами на оказание услуг и иными нормативно-техническими документами.

На основании выше изложенного и руководствуясь постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" единой теплоснабжающей организацией признано муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ).

Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

В связи с наличием в ЗАТО Видяево единственной источником теплоснабжения в н.п. Видяево является ТЦ-801 необходимость в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в н.п. Видяево отсутствует.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка в 2013г, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п. Видяево ТЦ-801 | 42,39 | 23,51 |

9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

В н.п. Видяево ЗАТО Видяево отсутствуют бесхозяйные тепловые сети.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

801ТЦ

Луч1								Луч2

Существующая система теплоснабжения п. Видяево– 2-х трубная, тупиковая с закрытым горячим водоснабжением. Существует два луча системы теплоснабжения

- «нечетный» - обеспечивающий теплом потребителей по улице Центральной, Нагорной и части домов по улице Заречной,

- «четный» - обеспечивающий теплом потребителей по улице Заречной.

Тепловые сети выполнены надземной прокладкой на низких опорах. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет углов поворота теплотрассы.

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

Централизованное теплоснабжение объектов гражданского значения в ЗАТО Видяево осуществляется только в н.п. Видяево.

Теплоснабжение н.п. Видяево осуществляется от единственного централизованного источника тепловой энергии - муниципальной котельной ТЦ-801, работающей на жидком топливе (мазут топочный М-100) и отапливающей через присоединенную тепловую сеть жилищный фонд, объекты социальной инфраструктуры и другие объекты независимо от форм собственности.

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Имеющаяся мощность потребителей составляет 23,51 Гкал/час. Таким образом, установленная мощность котельной превышает имеющуюся мощность потребителей в 1,8 раза. Запас мощности составляет 44,54 %, поэтому ограничения тепловой мощности нет.

Котельная оборудована шестью паровыми котлоагрегатами:

1. котел ДКВР 10-13ГМ  со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН - 10/1500, дымосос ДН 12,5/1500; мощность котла 5,4 Гкал/час.

2. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН-10/1500, дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

3. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300 вентилятор ВДН 10/1500 дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

4. котел ДЕ 10-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ2-236, вентилятор ВДН 10 (11/1000), дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 5,4 Гкал/час.

5. котел ДЕ 16-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН 10,2у/1500 дымосос ДН 11,2/1500; мощность котла 8,64 Гкал/час.

6. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-330, вентилятор ВДН 10/1500, дымосос ДН 11,2/1500. мощность котла 8,64 Гкал/час.

За исследованный период времени отказов в работе оборудования котельной не выявлено. За исследованный период времени предписаний надзорных органов ограничивающих мощность оборудования котельной не выявлено.

Данные по установке и капитальных ремонтах котлоагрегатов

| № к/а | Марка | Год вода | Год капремонта | Год освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР 10-13ГМ |  | Май 2005 | 2005 |
| 2 | ДЕ 16-14 ГМ |  | Сентябрь 2004 | 2004 |
| 3 | ДЕ 16-14 ГМ |  | Май 2007 | 2007 |
| 4 | ДЕ 10-14 ГМ |  | Декабрь 2005 | 2005 |
| 5 | ДЕ 16-14 ГМ |  | Май 2004 | 2004 |
| 6 | ДЕ 16-14 ГМ | Апрель 2007 | ---- | 2007 |

Показатели выработки и потребления тепловой энергии

| Показатели | Фактические данные за годы предшествующие |  | Уст пост УТР от 09.11.11 М 4S72 | Базовый период | Расчет ТСО от 27.04.12 № 1126 | Расчет ТСО от 01.01.12 01-23/2-777 | Расчет ЭГ УТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Производственные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | 69 793 | 63 713 | 67 062 | 61507 | 61599 | 56 275 | 56362 |
| Расход т/э на собственные нужды котельной | 6 499 | 3 686 | 3 460 | 3611 | 3 623 | 3 559 | 3265 |
| То же в процентах от выработанной т/э, % | 9,3% | 5,84% | 5,16% | 5,87% | 5,88% | 6,32% | 5,8% |
| Отпуск т/э в сеть | 63 294 | 60 029 | 63 602 | 57 896 | 57 976 | 52 716 | 53097 |

Ответственность МУПП ЖКХ определяется границами балансовой принадлежности оборудования, договорами на теплоснабжение, договорами на оказание услуг и иными нормативно-техническими документами.

Учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя с источника теплоты на момент проведения обследования осуществляется расчетным методом. Узел учета тепла и теплоносителя установлен, но на момент обследования не эксплуатировался и не имел действующего свидетельства о поверке средства коммерческого учета.

По результатам балансировки тепловой сети ЗАО «УСМР» была дана рекомендация по использованию температурного графика 114/70 0С со «срезкой» на 950С. При указанном температурном графике работа тепловой сети обеспечивается одним насосом 1Д630-90. Давление в прямом трубопроводе на выходе из котельной рекомендуется поддерживать 47 м.в.с., давление в обратном трубопроводе на входе в котельную соответственно 25 м.в.с.

Регулирование отпуска тепла на 801 ТЦ – качественное, по нормальному отопительному графику, температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной с максимальной температурой в подающих трубопроводах  95 0 С и в обратных 55 0 С.

Среднегодовая загрузка оборудования

|  | Тип котла | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность, Гкал/ч | ДКВР-10/13 ГМ №1 | 6,18 | 20,30 | 5,00 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №2 | 23,79 | 0 | 0 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №3 | 17,25 | 18,13 | 9,98 |
|  | ДЕ-10/14 ГМ №4 | 26,13 | 13,45 | 28,36 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №5 | 0,789068 | 16,02 | 25,36786 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №6 | 9,75 | 20,86 | 8,27 |
| Загрузка котла от номинальной производительности, % | ДКВР-10/13 ГМ №1 | 8,11 | 26,64 | 6,56 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №2 | 29,26 | 0 | 0 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №3 | 19,34 | 20,34 | 11,19 |
|  | ДЕ-10/14 ГМ №4 | 44,35 | 19,20 | 46,33 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №5 | 0,96 | 19,40 | 29,60 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №6 | 12,22 | 21,78 | 1,58 |
| ИТОГО среднегодовая загрузка 6 котлов |  | 19,04 | 21,47 | 15,88 |
| Время работы котлоагрегата, ч | ДКВР-10/13 ГМ №1 | 966 | 3018 | 786 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №2 | 2686 | 0 | 0 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №3 | 1992 | 2490 | 1158 |
|  | ДЕ-10/14 ГМ №4 | 4116 | 1644 | 5046 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №5 | 192 | 2346 | 3600 |
|  | ДЕ-16/14 ГМ №6 | 1096 | 2706 | 1092 |

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

Протяженность тепловой сети от котельной составляет 8,988 км (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении, диаметры трубопроводов тепловой сети от 25 до 400 мм.

Тепловая сеть - 2-х трубная тупиковая с закрытой системой горячего водоснабжения (в домах по ул. Заречная - от ИТП, в домах по ул. Нагорной и ул. Центральной - от двух ЦТП (однотрубно без циркуляционной линии).

Транспорт тепла от котельной до потребителей осуществляется сетевыми насосами по магистральным сетям, которые делятся на две ветви:

- «нечетная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Центральной, Нагорной (правый берег реки) и частично по улице Заречной (левый берег реки).

- «четная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Заречной. Существует возможность объединения ветвей тепловой сети в единое кольцо при работе одного сетевого насоса

Тепловые сети выполнены, в основном, надземной прокладкой на низких опорах с использованием П-образных компенсаторов и, частично, подземной прокладкой в непроходных каналах.

Теплогидравлический режим работы котельной и тепловых сетей обосновывается и описывается в Теплогидравлическом расчете тепловых сетей. Обосновывающая часть расчета приведена в приложении 33.

Теплоносителем в тепловой сети для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является вода, которая готовится в сетевых пароводяных теплообменниках котельной. Температурный график работы котельной с максимальной температурой в подающих трубопроводах - 95°С и в обратных 55°С.

Регулирование отпуска тепла на 801ТЦ - качественное, по отопительному графику 115/70 С со «срезкой» на 95С

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Имеющаяся мощность потребителей тепловой сети составляет 23,51 Гкал/час. Таким образом, установленная мощность котельной превышает имеющуюся мощность потребителей в 1,8 раза. Запас мощности составляет 44,54 %.

Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, непосредственное присоединение к тепловой сети по безэлеваторной схеме через ручные балансировочные клапаны фирмы «Danfoss», типа MSV-C и MSV-F.

Учет теплопотребления абонентов осуществляется по приборам учета тепла и теплоносителя (кроме объектов министерства обороны), установленных в тепловых узлах абонентов.

Горячее водоснабжение осуществляется в домах по улице Центральной и Нагорной (правый берег реки) от двух центральных тепловых пунктов в однотрубном исполнении без циркуляционной линии, выполнена надземной прокладкой на низких опорах (частично в каналах) и проложена параллельно с теплосетью.

Приготовление горячей воды по улице Заречной (левый берег реки) обеспечивается в индивидуальных тепловых пунктах (расположенных в подвалах домов) через кожухо-трубные водоподогреватели, присоединенные к тепловой сети по 2х трубной ступенчатой схеме с параллельны Характеристика тепловых сетей от котельной 801 ТЦ до потребителей и ЦТП-1,2.

За исследованный период времени аварий и отказов в работе оборудования тепловых сетей не выявлено. За исследованный период времени предписаний надзорных органов ограничивающих мощность оборудования тепловых сетей не выявлено.

После окончании отопительного сезона, проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, по результатом которых планируются и выполняются ремонты оборудования. По окончания ремонтов выполняются повторные испытания участков.

| № участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке DH, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,m | Теплоизоляционный материал |  | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,325 | 566,60 | минвата |  | надземная | 2006 |
| 2 | 0,219 | 1108,68 | минвата |  | надземная | 1990 |
| 3 | 0,108 | 223,97 | минвата |  | надземная | 1990 |
| 4 | 0,108 | 231,71 | минвата |  | надземная | 2005 |
| 5 | 0,159 | 353,36 | минвата |  | надземная | 1990 |
| 6 | 0,219 | 48,72 | минвата |  | надземная | 2005 |
| 7 | 0,159 | 158,58 | минвата |  | надземная | 2005 |
| 8 | 0,159 | 115,68 | минвата |  | надземная | 2003 |
| 9 | 0,108 | 143,25 | минвата |  | надземная | 2003 |
| 10 | 0,273 | 154,40 | минвата |  | надземная | 2006 |
| 11 | 0,159 | 32,50 | минвата |  | надземная | 2006 |
| 12 | 0,159 | 42,00 | минвата |  | канальная | 2002 |
| 13 | 0,108 | 225,13 | минвата |  | надземная | 2002 |
| 14 | 0,108 | 30,12 | минвата |  | канальная | 2002 |
| 15 | 0,273 | 193,46 | минвата |  | надземная | 2002 |
| 16 | 0,108 | 53,20 | минвата |  | канальная | 1990 |
| 17 | 0,159 | 145,59 | минвата |  | надземная | 2002 |
| 18 | 0,219 | 39,10 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 19 | 0,219 | 73,72 | минвата | надземная |  | 2002 |
| 20 | 0,159 | 391,65 | минвата | надземная |  | 2007 |
| 21 | 0,108 | 167,48 | минвата | надземная |  | 2007 |
| 22 | 0,426 | 387,91 | минвата | надземная |  | 1990 |
| 23 | 0,426 | 102,94 | минвата | надземная |  | 2006 |
| 24 | 0,159 | 468,65 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 25 | 0,089 | 103,13 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 26 | 0,089 | 15,06 | минвата | надземная |  | 2007 |
| 27 | 0,089 | 58,65 | минвата | надземная |  | 2001 |
| 28 | 0,057 | 4,53 | минвата | надземная |  | 2001 |
| 29 | 0,108 | 38,77 | минвата | надземная |  | 2008 |
| 30 | 0,325 | 5,90 | минвата | канальная |  | 2002 |
| 31 | 0,159 | 10,90 | минвата | канальная |  | 1990 |
| 32 | 0,032 | 2,90 | минвата | надземная |  | 2007 |
| 33 | 0,108 | 84,21 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 34 | 0,219 | 13,00 | минвата | канальная |  | 1990 |
| 35 | 0,325 | 168,80 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 36 | 0,426 | 45,83 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 37 | 0,108 | 102,12 | минвата | надземная |  | 2009 |
| 38 | 0,273 | 39,90 | минвата | надземная |  | 2005 |
| 39 | 0,273 | 98,34 | минвата | канальная |  | 2005 |
| 40 | 0,057 | 43,95 | минвата | надземная |  | 1995 |
| 41 | 0,159 | 166,10 | минвата | надземная |  | 2008 |
| 42 | 0,159 | 7,70 | минвата | канальная |  | 2008 |
| 43 | 0,273 | 31,20 | минвата | надземная |  | 2007 |
| 44 | 0,219 | 91,35 | минвата | надземная |  | 2001 |
| 45 | 0,108 | 12,50 | минвата | надземная |  | 2009 |
| 46 | 0,108 | 39,80 | минвата | канальная |  | 2003 |
| 47 | 0,159 | 18,31 | минвата | надземная |  | 2008 |
| 48 | 0,159 | 170,55 | минвата | канальная |  | 2008 |
| 49 | 0,089 | 29,60 | минвата | надземная |  | 2008 |
| 50 | 0,219 | 393,10 | минвата | надземная |  | 2004 |
| 51 | 0,159 | 50,50 | минвата | надземная |  | 1995 |
| 52 | 0,089 | 72,40 | минвата | подвальная |  | 1995 |
| 53 | 0,219 | 60,70 | минвата | надземная |  | 2010 |
| 54 | 0,108 | 5,30 | минвата | надземная |  | 1998 |
| 55 | 0,108 | 5,30 | минвата | канальная |  | 1998 |
| 56 | 0,159 | 92,55 | минвата | надземная |  | 2010 |
| 57 | 0,108 | 17,35 | минвата | надземная |  | 2010 |
| 58 | 0,108 | 1,80 | минвата | канальная |  | 2010 |
| 59 | 0,108 | 1,00 | минвата | канальная |  | 2005 |
| Всего: |  | 7561,50 |  |  |  |  |
| А. Протяженность воздушной прокладки на опорах |  | 7069,39 |  |  |  |  |
| Б. Протяженность подземной прокладки |  | 492,11 |  |  |  |  |
| а) в непроходных каналах |  | 333,26 |  |  |  |  |
| б) бесканальная прокладка (в подвале дома) |  | 158,85 |  |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от ЦТП-1,2 до потребителей (горячее водоснабжение)

| № участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке DH, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,m | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,089 | 168,30 | минвата | надземная | 1987 |
| 2 | 0,057 | 54,45 | минвата | канальная | 1987 |
| 3 | 0,159 | 377,70 | минвата | надземная | 1987 |
| 4 | 0,108 | 217,00 | минвата | надземная | 1987 |
| 5 | 0,108 | 60,80 | минвата | канальная | 1987 |
| 6 | 0,057 | 51,55 | минвата | надземная | 1987 |
| 7 | 0,089 | 104,85 | пенополиуритан | надземная | 2009 |
| 8 | 0,108 | 189,39 | пенополиуритан | надземная | 2010 |
| 9 | 0,057 | 5,20 | пенополиуритан | надземная | 2010 |
| 10 | 0,057 | 6,00 | пенополиуритан | канальная | 2010 |
| 11 | 0,108 | 40,00 | пенополиуритан | канальная | 2008 |
| 12 | 0,089 | 135,60 | пенополиуритан | канальная | 2008 |
| 13 | 0,057 | 15,25 | пенополиуритан | канальная | 2008 |
| Всего: |  | 1426,09 |  |  |  |
| А, Протяженность воздушной прокладки на опорах |  | 603,44 |  |  |  |
| Б. Протяженность подземной прокладки |  | 822,65 |  |  |  |
| а) в непроходных каналах |  | 737,80 |  |  |  |
| б) бесканальная прокладка (в подвале дома) |  | 84,85 |  |  |  |

Технический паспорт и карта (схема) тепловых сетей и представлены в приложении 37.

Секционирующая арматура на тепловых сетях предназначена для отключения отдельных участков тепловой сети или тепловых пунктов для ремонта или в связи с временным отключением теплоснабжения. В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях ЗАТО Видяево используются задвижки клиновые с выдвижным шпинделем (Ду-350-02 шт., Ду-200-04 шт., Ду-80-02шт.) и краны шаровые (Ду-300-04 шт., Ду-250-04 шт., Ду-200-10 шт., Ду-150-26 шт., Ду-100-04 шт., Ду-80-02шт.) В качестве регулирующей арматуры для дросселирования избыточного напора на тепловых узлах жилых и административных зданий установлены ручные балансировочные клапана фирмы «Danfoss» типа MSV-C и MSV-F диаметром от 15 до 100 мм.

В составе тепловой сети поселка находится четыре тепловых камеры, три из которых расположены на подземном участке тепловой сети перед фасадами домов №№ 10, 12, 14 по ул. Центральная, а одна находится на надземном участке перед домом №15 по ул. Заречная. Подземные тепловые камеры выложены из кирпича и закрыты деревянными крышками, обитыми оцинкованными листами железа. Наземная тепловая камера выложена из кирпича, оштукатурена и закрыта на замок. Крыша у неё выполнена из бетонной плиты.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление в напорных патрубках сетевых и подпиточных насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты.

К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

При динамическом режиме (работа сетевых насосов)

Для обратной линии

- давление в обратной линии должно быть выше статистического давления местных систем отопления, т.е. располагаться на пьезометрическом графике выше зданий (с запасом 3-5 м.)

- максимальное давление 60 м. вод. ст. в системе отопления абонента, из условия допускаемого нормального давления на чугунные радиаторы.

Для подающей линии

Минимальное давление принимается из условия невскипания перегретой воды в сети:

при Т=1300С - 18 м вод. ст.

при Т=1400С - 27 м вод. ст.

при Т=1500С - 39 м вод. ст.

При статическом режиме (выключенные насосы) для линии статическогодавления.

Статическое давление в системе теплоснабжения должно обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 1000С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефах местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежаниекипения воды с температурой выше 1000С. Минимальное давление должно быть равно высоте самого высокого здания (с запасом 3-5 м.).

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора. Напор и давление связаны зависимостью:

Н=p/y

Для практических расчетов принято, что 10 кПа (1000 кгс/м.кв.) соответствует 1 м. Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси – напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

В системах теплоснабжения с тепловыми сетями большой протяженности и сложным профилем теплотрассы требования гидравлического режима могут быть обеспечены за счет подкачивающих насосных и дрессельных станций на подающем и обратном трубопроводах.

По данным гидравлического расчета и с учетом всего вышеизложенного строим действительный пьезометрический график для характерных участков тепловой сети, а именно для домов расположенных по адресам: ул. Центральная,7; ул. Заречная, 31; ул. Заречная, 50; Школа № 1 согласно приложению 39.

Гидравлический расчет тепловой сети ЗАТО Видяево приведен в приложении 40.

Регулировка параметров теплоносителя тепловой сети и защита от превышения давления осуществляется на котельной. Автоматизация процессов поддержания давления и температуры выполнена на уровне не требующем постоянного присутствия персонала.

Регулировка параметров ГВС на ЦТП-1 и 2 осуществляется непосредственно на ЦТП. Автоматизация процессов поддержания давления и температуры выполнена на уровне не требующем постоянного присутствия персонала.

Диспетчерская служба тепловых сетей отсутствует.

За исследованный период времени бесхозяйных сетей не обнаружено.

Паспорта на Тепловые сети и тепловые пункты –смотри в приложениях 5, 6,7, 8.

Показатели передачи тепловой энергии в тепловой сети

| Производственные показатели, Гкал | Фактические данные за годы предшествующие |  | Уст пост УТР от 09.11.11 М 4S72 | Базовый период | Расчет ТСО от 27.04.12 № 1126 | Расчет ТСО от 01.01.12 01-23/2-777 | Расчет ЭГ УТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Выработка | 69 793 | 63 713 | 67 062 | 61507 | 61599 | 56 275 | 56362 |
| Отпуск т/э в сеть | 63 294 | 60 029 | 63 602 | 57 896 | 57 976 | 52 716 | 53097 |
| Потери теплоэнергни | 3 030 | 5 840 | 5 030 | 5 789 | 5 826,0 | 5 826,0 | 4200 |
| То же в процентах от отпущенной т/э, % | 7,95% | 9,73% | 7,9% | 10,00% | 10,05% | 11.05% | 7.9% |

ДБАВИТЬЬ «я.ВС от ЦТП-1 до компесатора в районе жилого дома № 6 по ул. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Процедура диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов предусматривает опрессовку на прочность повышенным давлением, изменение величины давления и времени его выдержки раздельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Этот метод в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности проводятся пробным давлением 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кгс/см2. (В нашем случае 6 кгс/см2). (п.6.2.11.ПТЭТЭ).                               Не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона, все тепловые сети поселка подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов. (п.6.2.13.ПТЭТЭ) Испытания на прочность и плотность выполняются с соблюдением следующих основных требований:

- измерение давления при выполнении испытаний производится по двум аттестованным пружинным манометрам (один-контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр выбирается из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора;

- испытательное давление обеспечено в верхней точке трубопроводов;

- температура воды в пределах не ниже 5оС и не выше 400С;

- при заполнении водой из трубопроводов полностью удаляется воздух;

- испытательное давление выдерживается не менее 10 минут и затем снижается до рабочего;

- при рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине.(п.6.2.15. ПТЭТЭ).

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор. О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы. (п.6.2.16. ПТЭТЭ).

Помимо испытаний на прочность и плотность проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет. Все испытания тепловых сетей выполняются раздельно и в соответствии с действующими методическими указаниями. (п.6.2.32.ПТЭТЭ).

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя приведен в приложении 39.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года приведена в приложении 40.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления в тепловой камере котельной 801 ТЦ установлены три предохранительных клапана: два на подающих трубопроводах (четный и нечетный лучи) и один на перемычке между обратными трубопроводами. Давление срабатывания предохранительных клапанов – 6 кг/см2.

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

В связи с наличием всего одной котельной 801ТЦ, зонирование жилой застройки считаем не целесообразными.

Сложившаяся структура и расположение промышленных объектов не предполагает их выделения в отдельные производственные зоны. В связи с особенностью расположения производственные объекты либо расположены в общей с жилой застройкой зоне, либо не являются потребителями тепловой энергии, отпускаемой котельной 801ТЦ.

Исходя из выше сказанного, зонирование территорий не выполнялось, все потребители тепловой энергии получают ее от котельной 801ТЦ.

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по ЗАТО Видяево приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложении 9 и приложениях 19, 20, 21 «Характеристика объектов теплопотребления на 2010, -11, -12 год».

За исследованный период времени, случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в приложении 41.

Все многоквартирные дома в ЗАТО Видяево оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии (отопление, ГВС).

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и ГВС представлены в приложении 34.

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

«Баланс тепловой энергии (мощности) за 2010, 2011, 2012 гг» приведен в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложении 10, «Баланс тепловой энергии (мощности) за 2013, 2014, 2015, 2016, прогнозируемый 2017 гг» приведен в приложении 42.

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Имеющаяся мощность потребителей составляет 23,51 Гкал/час. Таким образом, установленная мощность котельной превышает имеющуюся мощность потребителей в 1,8 раза. Запас мощности составляет 44,54 %. Существенного изменения тепловой нагрузки тепловых сетей не планируется

Теплогидравлический режим работы котельной и тепловых сетей обосновывается и описывается в Теплогидравлическом расчете тепловых сетей. Обосновывающая часть расчета приведена в приложении 33.

Показатели выработки и потребления тепловой энергии

| Производственные показатели, Гкал | Фактические данные за годы предшествующие |  | Уст пост УТР от 09.11.11 М 4S72 | Базовый период | Расчет ТСО от 27.04.12 № 1126 | Расчет ТСО от 01.01.12 01-23/2-777 | Расчет ЭГ УТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Выработка | 69 793 | 63 713 | 67 062 | 61507 | 61599 | 56 275 | 56362 |
| Расход т/э на собственные нужды котельной | 6 499 | 3 686 | 3 460 | 3611 | 3 623 | 3 559 | 3265 |
| То же в процентах от выработанной т/э, % | 9,3% | 5,84% | 5,16% | 5,87% | 5,88% | 6,32% | 5,8% |
| Отпуск т/э в сеть | 63 294 | 60 029 | 63 602 | 57 896 | 57 976 | 52 716 | 53097 |

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Балансы теплоносителя потребителей тепловой энергии по ЗАТО Видяево приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложении 9 - «Таблица абонентов тепловых сетей 801ТЦ».

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Имеющаяся мощность потребителей составляет 23,51 Гкал/час. Таким образом, установленная мощность котельной превышает имеющуюся мощность потребителей в 1,8 раза. Запас мощности составляет 44,54 %. Дефицит мощности отсутствует.

| Наименование потребителей | Отапливаемая площадь, м2 | Расчетные расходы абонентов сети тонн/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | вентиляция | Общая |
| Объекты образования и культуры |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корп.1 | 6510,0 | 7,778 | 7,100 | 0,000 | 14,878 |
| МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корп.2 | 2950,0 | 4,889 | 2,375 | 0,000 | 7,264 |
| МБОУ ДОД "Видяевская ДМШ" | 538,0 | 0,667 | 0,250 | 0,000 | 0,917 |
| МБДОУ №1 "Солнышко" корп. 1,2 | 1836,0 | 2,889 | 2,500 | 0,000 | 5,389 |
| МБДОУ №2 "Ёлочка" | 2290,0 | 2,822 | 4,300 | 0,000 | 7,122 |
| Центральная, 14 (Д/сад №1-к2) | 633,0 | 2,000 | 2,500 | 0,000 | 4,500 |
| Итого | 14757 | 21,044 | 19,025 | 0,000 | 40,069 |
| Объекты здравоохранения и спорта |  |  |  |  |  |
| ММУ "Поликлиника" ЗАТО Видяево | 1695 | 1,667 | 1,100 | 2,600 | 5,367 |
| МАУ СОК "Фрегат" | 6400 | 10,111 | 3,125 | 15,222 | 28,458 |
| Итого | 8095 | 11,778 | 4,225 | 17,822 | 33,825 |
| Объекты Минобороны |  |  |  |  |  |
| 147 ОМИС (здание ОМИС) | 1600,0 | 2,400 | 0,325 | 0,000 | 2,725 |
| ДОФ (дом офицеров) | 5170,0 | 4,756 | 0,000 | 0,000 | 4,756 |
| Госпиталь в/ч 90262 | 2508,0 | 4,489 | 5,275 | 0,000 | 9,764 |
| Управление судебного департамента, Центрольная 11 | 970,0 | 3,022 | 3,825 | 0,000 | 6,847 |
| Общежитие "Урица" ЗАТО Видяево | 3322,0 | 5,111 | 3,050 | 0,000 | 8,161 |
| Гараж МТО в/ч 98676 | 250,0 | 0,844 | 0,425 | 0,000 | 1,269 |
| Гараж ДЭУ -66 в/ч 98676 | 260,0 | 0,867 | 1,650 | 0,000 | 2,517 |
| Контора гаража ДЭУ | 37,0 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| Итого | 14117 | 21,533 | 14,550 | 0,000 | 36,083 |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| ж.д. № 21 по ул. Центральная | 2330,6 | 6,267 | 3,600 | 0,000 | 9,867 |
| ж.д. № 25 по ул. Центральная | 2498,9 | 6,267 | 3,000 | 0,000 | 9,267 |
| ж.д. № 10 по ул. Центральная | 1279,3 | 2,444 | 2,750 | 0,000 | 5,194 |
| ж.д. № 12 по ул. Центральная | 1282,6 | 2,444 | 2,500 | 0,000 | 4,944 |
| ж.д. № 14 по ул. Центральная | 1912,5 | 4,244 | 2,900 | 0,000 | 7,144 |
| ж.д .№1 по ул. Центральная | 1556,3 | 4,289 | 2,750 | 0,000 | 7,039 |
| ж.д. № 3 по ул. Центральная | 1531,6 | 4,289 | 2,750 | 0,000 | 7,039 |
| ж.д. № 6 по ул. Центральная | 1530,2 | 4,289 | 2,500 | 0,000 | 6,789 |
| ж.д. № 7 по ул. Центральная | 2048,5 | 6,267 | 3,600 | 0,000 | 9,867 |
| ж.д. № 23 по ул. Центральная | 1480,9 | 4,111 | 2,750 | 0,000 | 6,861 |
| ж.д. № 1 по ул. Заречная | 2454,7 | 5,222 | 4,400 | 0,000 | 9,622 |
| ж.д. № 2 по ул. Заречная | 3447,6 | 6,356 | 4,400 | 0,000 | 10,756 |
| ж.д. № 5 по ул. Заречная | 2806,0 | 4,667 | 4,750 | 0,000 | 9,417 |
| ж.д. № 6 по ул. Заречная | 2045,6 | 4,511 | 3,250 | 0,000 | 7,761 |
| ж.д. № 7 по ул. Заречная | 2032,0 | 4,422 | 3,700 | 0,000 | 8,122 |
| ж.д. № 8 по ул. Заречная | 1906,7 | 4,022 | 3,250 | 0,000 | 7,272 |
| ж.д. № 12 по ул. Заречная | 3398,1 | 6,356 | 5,125 | 0,000 | 11,481 |
| ж.д. № 13 по ул. Заречная | 2064,0 | 4,422 | 3,250 | 0,000 | 7,672 |
| ж.д. № 14 по ул. Заречная | 2082,1 | 4,000 | 3,750 | 0,000 | 7,750 |
| ж.д. № 16 по ул. Заречная | 3417,5 | 6,356 | 5,250 | 0,000 | 11,606 |
| ж.д. № 18 по ул. Заречная | 3303,2 | 6,356 | 5,250 | 0,000 | 11,606 |
| ж.д. № 19 по ул. Заречная | 2091,6 | 4,378 | 3,600 | 0,000 | 7,978 |
| ж.д. № 20 по ул. Заречная | 1990,6 | 4,000 | 3,250 | 0,000 | 7,250 |
| ж.д. № 21 по ул. Заречная | 3371,3 | 6,356 | 4,750 | 0,000 | 11,106 |
| ж.д. № 22 по ул. Заречная | 3391,0 | 6,356 | 4,750 | 0,000 | 11,106 |
| ж.д. № 23 по ул. Заречная | 3358,5 | 6,356 | 5,125 | 0,000 | 11,481 |
| ж.д. № 25 по ул. Заречная | 639,4 | 1,667 | 1,850 | 0,000 | 3,517 |
| ж.д. № 26 по ул. Заречная | 3376,6 | 6,356 | 5,125 | 0,000 | 11,481 |
| ж.д. № 27 по ул. Заречная | 2036,5 | 6,267 | 3,600 | 0,000 | 9,867 |
| ж.д. № 28 по ул. Заречная | 2105,5 | 4,000 | 3,700 | 0,000 | 7,700 |
| ж.д. № 29 по ул. Заречная | 3237,5 | 6,356 | 4,750 | 0,000 | 11,106 |
| ж.д. № 30 по ул. Заречная | 2096,2 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | 7,000 |
| ж д. № 31 по ул. Заречная | 583,7 | 1,667 | 1,750 | 0,000 | 3,417 |
| ж.д. № 32 по ул. Заречная | 1379,2 | 4,000 | 2,900 | 0,000 | 6,900 |
| ж.д. № 33 по ул. Заречная | 2043,7 | 4,000 | 3,575 | 0,000 | 7,575 |
| ж.д. № 34 по ул. Заречная | 3467,9 | 6,356 | 4,400 | 0,000 | 10,756 |
| ж.д. № 35 по ул. Заречная | 2052,9 | 4,000 | 3,650 | 0,000 | 7,650 |
| ж.д. № 36 по ул. Заречная | 3210,8 | 6,356 | 4,400 | 0,000 | 10,756 |
| ж.д. № 38 по ул. Заречная | 2842,1 | 6,356 | 3,650 | 0,000 | 10,006 |
| ж.д. № 40 по ул. Заречная | 2316,6 | 4,889 | 3,250 | 0,000 | 8,139 |
| ж.д. № 41 по ул. Заречная | 3449,3 | 6,022 | 5,250 | 0,000 | 11,272 |
| ж.д. № 42 по ул. Заречная | 2076,0 | 3,867 | 3,000 | 0,000 | 6,867 |
| ж.д. № 44 по ул. Заречная | 2059,4 | 3,867 | 3,250 | 0,000 | 7,117 |
| ж.д. № 46 по ул. Заречная | 2121,5 | 3,867 | 3,500 | 0,000 | 7,367 |
| ж.д. № 48 по ул. Заречная | 3793,9 | 5,289 | 5,000 | 0,000 | 10,289 |
| ж.д. № 50 по ул. Заречная | 2971,1 | 6,156 | 4,400 | 0,000 | 10,556 |
| ж.д. № 52 по ул. Заречная | 3266,5 | 6,156 | 4,400 | 0,000 | 10,556 |
| ж.д. № 54 по ул. Заречная | 4124,7 | 7,667 | 5,750 | 0,000 | 13,417 |
| ж.д. № 56 по ул. Заречная | 3171,9 | 6,156 | 4,750 | 0,000 | 10,906 |
| ж.д. № 58 по ул. Заречная | 2366,9 | 3,378 | 3,700 | 0,000 | 7,078 |
| Итого | 121401,700 | 247,733 | 189,550 | 0,000 | 437,283 |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Центральная, 8 (Администрация) | 2340,0 | 4,289 | 0,000 | 0,000 | 4,289 |
| Заречная, 17 ЦКД "Июнь" | 170,0 | 0,444 | 0,000 | 0,000 | 0,444 |
| Магазин "Гурман" ул.Заречная,3 | 24,0 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| Заречная, 11 (гараж АТС) | 30,0 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| Итого | 2564,000 | 5,044 | 0,000 | 0,000 | 5,044 |
| Всего | 160934,700 | 307,133 | 227,350 | 17,822 | 552,306 |

ДОБАВИТЬ «сетейми энергетическимиотклонений в точках поставкиграфиковетствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, отсутствуют, в связи с чем утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей отсутствуют.

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16-6.17 СНиП 23-02-2003, на которой рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СНиП 23-02-2003 п.6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников тепловой энергии без распределения тепла расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в тубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.»

п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.»

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,0 | 1,89 | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,72 | 0,61 | 0,04 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,5 | 2,05 | 2,2 |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 4,0 | 4,11 | 4,68 | 4,72 | 4,72 |
| Доля резерва | % | 66,6 | 68,5 | 78,0 | 78,6 | 78,6 |

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом по ЗАТО Видяево приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы и в приложении 10.

Существующая схема котельной и тарифы на тепловую энергию не предусматривают использование резервного и аварийного топлива, однако для растопки и переходных режимов предусмотрено использование мазута флотского Ф-5. Использование природного газа для розжига горелок котлов и дизельного топлива в период пуска котельной, после длительной остановки должно учитываться по результатам режимных испытаний и инструкций по эксплуатации котельной.

Основным топливом является топочный мазут М-100

Топливо поставляется по прямым договорам железной дорогой до Мурманска и автомобильным транспортом от Мурманска до ЗАТО Видяево.

Топочный мазут м-100 - основные технические параметры:

- Условная вязкость. Нормируется при определённой температуре. Для топочного м-100 - при 80 и 100 градусах цельсия.

- Зольность - ограничена в диапазоне от 0,05 до 0,14%.

- Массовая доля механических примесей - от 0.10 до 1%.

- Массовая доля воды - от 0.3 до 1%.

- Массовая доля серы - один из важнейших параметров. Диапазон от 0.5 до 3,5%.

- Температура вспышки - в диапазоне от 80 до 110 градусов.

- Температура застывания - от -5 до 25 градусов.

- Теплота сгорания составляет 39900 кДж/кг.

- Плотность при 200С, кг/м3, не более: не нормируется, определение обязательно.

- Содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствует.

Количество используемого топлива единственного источника тепловой энергии

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров, тыс. Гкал/час. | 26,17 | 26,15 | 26,12 | 26,27 | 26,25 | 26,23 | 26,21 |
| Потребление топлива т.н.т | 6 838,84 | 6 832,96 | 6 827,08 | 6 866,41 | 6 860,53 | 6 854,65 | 6 848,77 |
| Потребление топлива т.у.т | 9 369,21 | 9 361,15 | 9 353,10 | 9 406,98 | 9 398,93 | 9 390,87 | 9 382,82 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива т.н.т | 420,77 | 420,41 | 420,05 | 422,47 | 422,11 | 421,75 | 421,38 |

Существующая схема котельной и тарифы на тепловую энергию не предусматривают использование резервного и аварийного топлива, однако для растопки и переходных режимов предусмотрено использование мазута флотского Ф-5. Использование природного газа для розжига горелок котлов и дизельного топлива в период пуска котельной, после длительной остановки должно учитываться по результатам режимных испытаний и инструкций по эксплуатации котельной.

2013 г. Расход мазута М-100-7383,129 т.н.т.

ф-5 - 50,871 т.н.т.

2014 г. Расход мазута М-100-7306,987 т.н.т.

ф-5 - 95,031 т.н.т.

2015 г. Расход мазута М-100-6727,294 т.н.т.

ф-5 - 48,076 т.н.т

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха представлен в приложении 43.

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Оценка надежности теплоснабжения выполнена по методике - Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (проект от 04 апреля 2013г по тексту сайта Министерства регионального развития Российской Федерации - http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2846.html) (см. приложение 22).

В качестве исходных даны были приняты данные изложенные в приложениях 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32).

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

свыше 20		- Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

свыше 20		- Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

свыше 20		- Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10			- Кб = 1,0;

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100		- Кр = 1,0;

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 		- Кс = 1,0;

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2		- Кж = 1,0;

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Кнад= (0,6+0,6+0,5+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/9=0,856

Оценка надежности систем теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• надежные					- 0,75 - 0,89

За исследованный период времени отказов в работе оборудования не выявлено, аварийных отключений потребителей тепловой энергии не было. За исследованный период времени предписаний надзорных органов ограничивающих мощность оборудования не выявлено.

Надежность теплоснабжения при выполнении планируемых мероприятий

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность теплоснабжения | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |

При условии выполнения рекомендуемых мероприятий надежность теплоснабжения будет оставаться на высоком уровне.

Анализ времени, необходимого для запуска котельной 801 ТЦ при аварийном отключении электроэнергии:

| № | Аварийная ситуация | Время отключения | Время востановления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отключение эл. энергии | от 5 секунд. до 10 секунд | до 10 минут. |
| 2. | Отключение эл. энергии | от 10 секунд до 20 минут | до 60 минут. |
| 3. | Отключение эл. энергии | от 20 минут до 120 минут | от 60минут до 120 минут |

Технический паспорт и карта-схема тепловых сетей и представлены в приложении 38.

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций по ЗАТО Видяево приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы и в приложениях 10, 23, 24, 25, 26, 27.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: |  |  |  |
| 1.1. | Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность), в том числе | х | х | Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области, №54/7 от 30.11.2012г. Срок действия тарифа с 1 января по 31 декабря 2013г. включительно. |
|  | для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии | х | х |  |
|  | Бюджетные |  |  |  |
|  | Одноставочный (без НДС) |  |  |  |
|  | 01.01.2013-30.06.2013 | руб./Гкал | 2018,21 |  |
|  | 01.07.2013-31.12.2013 | руб./Гкал | 2322,96 |  |
|  | Иные потребители |  |  |  |
|  | Одноставочный (без НДС) |  |  |  |
|  | 01.01.2013-30.06.2013 | руб./Гкал | 2018,21 |  |
|  | 01.07.2013-31.12.2013 | руб./Гкал | 2322,96 |  |
|  | для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | х | - |  |
|  | Бюджетные |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./Гкал | - |  |
|  | двухставочный |  | - |  |
|  | за энергию | руб./Гкал | - |  |
|  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | - |  |
|  | Иные потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./Гкал | - |  |
|  | двухставочный |  | - |  |
|  | за энергию | руб./Гкал | - |  |
|  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | - |  |
| 1.2. | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - |  |
| 1.3. | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию | руб./Гкал | - |  |
| 1.4. | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - |  |
| 1.5. | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |
| 1.6. | Утвержденные тарифы на подключение к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |  |  |
| 2.1. | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х | Производство и передача тепловой энергии |  |
| 2.2. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 0 |  |
| 2.3. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 107171,4 |  |
|  | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. |  |  |
|  | расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения | тыс. руб. | 74914,8 |  |
|  | Мазут | тыс. руб. | 74914,8 |  |
|  | -объем | тн | 6684,02 |  |
|  | -цена за 1 тонну | руб./т.н.т. | 11208,04 |  |
|  | Доставка топлива мазутовозами до Видяево | тыс. руб. | 0 |  |
|  | -объем | тн | 6684,02 |  |
|  | -тариф транспортировки | руб./тн | 0 |  |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 4084,71 |  |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 3,076 |  |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1327,89 |  |
|  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 488,86 |  |
|  | расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 631,12 |  |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19577,06 |  |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |  |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3221,18 |  |
|  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3962,7 |  |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |  |
|  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 |  |
| 2.4. | Валовая выручка от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 107171,4 |  |
| 2.5. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. | 0 |  |
|  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 |  |

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Тарифы в сфере теплоснабжения за 2013-2015 гг. по ЗАТО Видяево приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложениях 23-27 (постановления об установлении тарифов).

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки и актуализации схемы теплоснабжения, приведена в приложении 35

"Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

| № постановления, дата | Ввод в действие | Бюджетные потребители, руб. (без НДС) | Иные потребители, руб. (без НДС) | Потребители оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб. (без НДС) | Население, руб. (без НДС) | Рост тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 37/7 от 08 октября 2008 | С 01 января 2009 | 1542,00 | 1542,00 |  |  |  |
| № 37/1 от 06 ноября 2009 | С 01 января 2010 | 1584,15 | 1584,15 |  |  | 2,7 |
| № 35/8 от 24 ноября 2010 | С 01 января 2011 | 1803,00 | 1803,00 |  |  | 13,8 |
| № 48/2 от 09 ноября 2011 | С 01 января 2012 |  |  | 1803,00 | 2127,54 |  |
| № 48/2 от 09 ноября 2011 | С 01 июля 2012 |  |  | 1911,18 | 2255,19 | 6 |
| № 48/2 от 09 ноября 2011 | С 01 сентября 2012 |  |  | 2018,21 | 2381,49 | 5,6 |
| № 54/7 от 30 ноября | С 01 января 2013 |  |  | 2018,21 | 2381,49 | 0 |
| № 54/7 от 30 ноября | С 01 июля 2013 |  |  | 2322,96 | 2741,09 | 15,1 |

| Показатели | Фактические данные за годы предшествующие |  | Уст пост УТР от 09.11.11 М 4S72 | Базовый период | Расчет ТСОот 27.04.12 № 1126 | Расчет ТСО ot 01.01.12 01-23/2-777 | Расчет ЭГ УТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Расчетный тариф, руб/Гкал | 1 584,15 | 2 184,44 | 2176,97 |  |  | 2 600,85 | 2191,78 |
| Утвержденный тариф, руб/Гкал | 1584,15 | 1 803,00 |  |  |  |  |  |
| с 01.01. |  |  | 1803,00 |  |  |  | 2 018,21 |
| с 01-07. |  |  | 1 911,18 |  |  |  | 2322,96 |
| с 01.09. |  |  | 2 01841 |  |  |  |  |
| НВВ по утв тарифу, тыс. руб. |  |  | 110 787,79 |  |  |  | 104475.1 |
| выпадающие доходы, тыс. руб. |  |  | 16 721.63 |  |  |  | 2696,33 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения не устанавливалась, поэтому поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не установлена.

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

За исследованный период времени отказов в работе оборудования не выявлено. За исследованный период времени предписаний надзорных органов ограничивающих мощность оборудования не выявлено.

Годовой отпуск тепла по итогам 2010 года составил 70,22 тыс. Гкал.

Основным потребителем предоставляемых услуг является население, численность которого по состоянию на 01.01.2011 составляет 5851 человек. Из-за отсутствия котла небольшой мощности (в летний период используется котел ДКВР10-13ГМ или ДЕ10-14ГМ) в летний период отпускается больше тепловой энергии, чем требуется потребителям. Из-за этого большая доля тепловой энергии расходуется на собственные нужды и теплопотери, так как потребление незначительное по сравнению с производством.

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

На основании Предписания Т-5-14 от 24 мая от 2006, Акта-Предписания 01-01-058-09 от 16 января 2009г и Предписания №010-0150-2011 от 08 апреля 2011 необходимо принять меры для обеспечения рабочих мест необходимыми инструкциями, схемами и нормативными документами. Предписание приведено в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложении 11.

На основании Предписания №49-1747-828/ПР от 22 марта 2013 необходимо принять экстренные меры для консервации Резервуара №2, либо для его ремонта/замены и введения в эксплуатацию, для обеспечения резервирования и повышения надежности систем топливоснабжения котельной ЗАТО Видяево. Предписание приведено в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложении 14.

Кроме того замечания изложены и в других предписаниях. Смотрите в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в приложения 12, 13.

Принятие решений о замене оборудования и техническому перевооружению источника теплоснабжения должно приниматься на основании энергетического обследования теплоисточника и тепловых сетей, после проведения комплекса мероприятий по оптимизации работы оборудования по выработке, передаче и потреблению тепловой энергии.

На основании результатов энергетического обследования и предварительной сметы на проведение работ, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по воплощению данных мероприятий и смету на их осуществление. Только после выполнения всех вышеперечисленных работ можно ставить вопрос о выделении и источниках финансирования работ по замене оборудования и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

Основными направлениями развития теплоснабжения в н.п. Видяево должны стать:

- снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт своевременной постепенной замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы (например с использованием трубопроводов в ППУ-изоляции);

- контроль за соблюдением оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии, отладка гидравлических режимов теплотрасс с учётом подачи тепла в здания, снимаемых с консервации;

- проведение дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» зданий;

- проведение энергоаудита объектов жилищно-коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности в период до 2030 года;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя);

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации;

- проработка проекта модернизации котельного оборудования 801 ТЦ с учётом возможного перевода котельной на сжигание природного газа.

- организация входного контроля объема и качества поступающего на котельную топлива. Проверка сертификатов и лабораторный контроль качества топлива.

Существующая проблема надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения одна – наличие финансовых средств на закупку топлива в связи с тяжелым финансовым положением теплоснабжающего предприятия и отсутствием возможности получения кредита на закупку топлива.

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Баланс тепловой энергии (мощности) для муниципального унитарного производственного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО Видяево на 2013 год

| Показатели | Ед. изм. | Факт, данные за годы, предшествующие периоду регулирования |  | Принято УТР МО | Базовый период | Период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42.39 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | тыс. Гкал/час. | 26,235 | 26.19 | 26,19 | 23,51 | 23,51 |
| Выработка | Гкал | 70222 | 63715 | 67062 | 61670 | 56126 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 6927 | 3686 | 3460 | 8621 | 3559 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 63295 | 60029 | 63602 | 53053 | 52566 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные потребители | Гкал | 13800 | 13800 | 13186 | 12361 | 12013 |
| население | Гкал | 48722 | 48722 | 49831 | 40140 | 40005 |
| прочие потребители | Гкал | 608 | 608 | 585 | 552 | 548 |
| организациям - перепродавцам | Гкал |  |  |  |  |  |
| отпуск с коллекторов в тепловую сеть | Гкал | 63295 | 60029 | 63602 | 53053 | 52566 |
| Покупная энергия: | Гкал |  |  |  |  |  |
| с коллекторов производителей | Гкал |  |  |  |  |  |
| из тепловой сети | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 63295 | 60029 | 63602 | 53053 | 52566 |
| Потери в сетях | Гкал | 5030 | 5840 | 5030 | 6025 | 5826 |
| Полезный отпуск, всего | Гкал | 58116 | 54042 | 58422 | 46878 | 46740 |
| Полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск энергоснабжающим организациям, всего | Гкал | 149 | 147 | 150 | 150 | 150 |
| Полезный отпуск по группам потребителей: | Гкал |  |  |  |  |  |
| всего | Гкал | 58265 | 54189 | 58572 | 47028 | 46590 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего) | Гкал | 12704 | 11535 | 11990.52 | 9095.70 | 10532,34 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Гкал | 4688 | 4241 | 3629,5 | 2915,7 | 2623,71 |
| Региональный бюджет | Гкал | 423 | 115 | 484,78 | 98.8 | 111,6 |
| Муниципальный бюджет | Гкал | 7593 | 7179 | 7876,24 | 6081.2 | 7797,03 |
| Население | Гкал | 44852 | 42019 | 45889,4 | 37359 | 35572,49 |
| Прочие | Гкал | 560 | 488 | 542,08 | 423,3 | 485,08 |

Прогнозы приростов на каждом этапе

Баланс тепловой энергии (мощности) для муниципального унитарного производственного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО Видяево на перспективу до 2027 года

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установленная тепловая мощность | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,1 | 26,0 |
| Выработка | 63902,0 | 62322,0 | 60742,0 | 59162,0 | 51262,0 | 43362,0 |
| Собственные нужды котельной | 3008,0 | 2782,0 | 2556,0 | 2330,0 | 1200,0 | 70,0 |
| Отпуск с коллекторов | 64074,0 | 64310,0 | 65231,1 | 65467,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные потребители | 12572,0 | 12265,0 | 12643,1 | 12336,1 | 10801,1 | 9266,1 |
| население | 50940,0 | 51494,5 | 52049,0 | 52603,5 | 55376,0 | 58148,5 |
| прочие потребители | 562,0 | 550,5 | 539,0 | 527,5 | 470,0 | 412,5 |
| организациям - перепродавцам |  |  |  |  |  |  |
| отпуск с коллекторов в тепловую сеть | 64074,0 | 64310,0 | 65231,1 | 65467,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| Покупная энергия: |  |  |  |  |  |  |
| с коллекторов производителей |  |  |  |  |  |  |
| из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | 64074,0 | 64310,0 | 65231,1 | 65467,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| Потери в сетях | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 | 5030,0 |
| Полезный отпуск, всего | 59044,0 | 59280,0 | 60201,1 | 60437,1 | 61617,1 | 62797,1 |
| Полезный отпуск на нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск энергоснабжающим организациям, всего | 151,0 | 151,5 | 152,0 | 152,5 | 155,0 | 157,5 |
| Полезный отпуск по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |
| всего | 59195,0 | 59431,5 | 60353,1 | 60589,6 | 61772,1 | 62954,6 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего) | 11277,0 | 10920,3 | 10563,6 | 10206,8 | 8423,1 | 6639,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3433,5 | 3335,5 | 3237,5 | 3139,5 | 2649,5 | 2159,5 |
| Региональный бюджет | 546,6 | 577,5 | 608,3 | 639,2 | 793,7 | 948,1 |
| Муниципальный бюджет | 8159,5 | 8301,1 | 8442,7 | 8584,3 | 9292,4 | 10000,5 |
| Население | 46926,8 | 47445,5 | 47964,2 | 48482,9 | 51076,4 | 53669,9 |
| Прочие | 524,2 | 515,2 | 506,2 | 497,3 | 452,5 | 407,7 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Планами развития поселения не предусматривается застройка новых территорий. Предполагается выполнение капитального ремонта существующих зданий и строительство нового детского сада для вывода существующих детских садов из не приспособленных встроенных помещений. Так как, при проведении планируемых работ предполагается соблюдение энергосберегающих требований законодательства, удельное теплопотребление потребителей ЗАТО Видяево будет сокращаться. Однако при повышении качества и продолжительности отопительного периода и сокращении периода плановых ремонтов котельной и тепловых сетей 801ТЦ, будет наблюдаться небольшой рост отпуска и потребления тепла.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Планами развития поселения не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимися потребителями тепловой энергии, на своей территорий. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

На основании выше изложенного изменения удельного расхода тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не предполагается.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Планами развития поселения не предусматривается застройка новых территорий и не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимися потребителями тепловой энергии. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

На основании выше изложенного приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не предполагается.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Планами развития поселения не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимися потребителями тепловой энергии, на своей территорий. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

На основании выше изложенного изменения удельного расхода тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не предполагается.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей

Планами развития поселения не предусматривается застройка новых территорий и не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимися потребителями тепловой энергии. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

На основании выше изложенного приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не предполагается.

Существующее положение потребления тепловой энергии отражено в таблицах раздела 2 «Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы».

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

Планами развития поселения не предусматривается застройка новых территорий и не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимися потребителями тепловой энергии. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

На основании выше изложенного приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не предполагается.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Планами развития поселения не предусматривается застройка новых территорий и не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимися потребителями тепловой энергии. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

На основании выше изложенного приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не предполагается.

Глава 3 " Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево отсутствует, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схем теплоснабжения населенных пунктов с численностью населения от 10 до 100 тысяч человек (численность населения ЗАТО Видяево по данным статистики по состоянию на начало 2016 года – 6296 человек), создание электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования не является обязательным.

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки отражены в таблицах раздела 2 «Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы».

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов

Балансы тепловой энергии (мощности) по каждому из магистральных вводов отражены в таблицах раздела 2 «Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы».

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода в комплекте данного документа.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В связи с наличием в ЗАТО Видяево единственной источником теплоснабжения в н.п. Видяево является ТЦ-801 необходимость в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в н.п. Видяево отсутствует. Существенного изменения установленной мощности котельной и потребления тепловой энергии абонентами в данный момент не предполагается.

| п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п. Видяево ТЦ-801 | 42,39 | 23,51 |

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность котельной 801ТЦ | 26,17 | 26,15 | 26,12 | 26,27 | 26,25 | 26,23 | 26,21 |
| потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час | 14,84 | 14,82 | 14,81 | 14,90 | 14,88 | 14,87 | 14,86 |
| установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы, м3/час | 39,56 | 39,53 | 39,49 | 39,72 | 39,69 | 39,65 | 39,62 |

В связи с отсутствием точных данных по изменению протяженности тепловой сети и существенного увеличения теплопотребления расчет потребления теплоносителя потребителями выполнен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Объем воды в системах теплоснабжения принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки (см.п.6.18 СНиП 41-02-2003).

Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, принимается в количестве 2 % (см.п.6.17 СНиП 41-02-2003).

Полученные данные приведены в таблице «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» приведенной ниже в данном разделе.

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

Вследствие наличия особого статуса, территория ЗАТО Видяево застраивалась исключительно централизованным способом. Поэтому на территории муниципального образования отсутствует частный жилищный фонд, все существующие дома -многоквартирные, 4-5 этажные, являются муниципальными.

Всего в поселке на сегодняшний день из 59 жилых домов в эксплуатации остаются 50. Еще в трех жилых домах законсервированы отдельные подъезды. Из всех домов: кирпичных -12, панельных - 35.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Для обеспечения эффективного использования существующей тепловой мощности необходимо

регулярное проведение энергетических обследований котельной и тепловых сетей,

регулярная наладка работы котлоогрегатов и регулировка режимов горения,

регулярная наладка работы системы автоматизации котельной,

регулярное выполнение теплогидравлической наладки тепловой сети,

установка погодозависимой автоматики и приборов учета тепла и теплоносителя в тепловых узлах абонентов,

ежегодная подготовка тепловых систем абонентов к отопительному сезону

Принятие решений о замене оборудования и техническому перевооружению источника теплоснабжения должно приниматься на основании энергетического обследования теплоисточника и тепловых сетей, после проведения комплекса мероприятий по оптимизации работы оборудования по выработке, передаче и потреблению тепловой энергии.

На основании результатов энергетического обследования и предварительной сметы на проведение работ, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по воплощению данных мероприятий и смету на их осуществление. Только после выполнения всех вышеперечисленных работ можно ставить вопрос о выделении и источниках финансирования работ по замене оборудования и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых источников тепла и увеличение мощности существующей котельной не целесообразно.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Вследствие наличия особого статуса, территория ЗАТО Видяево застраивалась исключительно централизованным способом. Поэтому на территории муниципального образования отсутствует частный жилищный фонд, все существующие дома -многоквартирные, 4-5 этажные, являются муниципальными.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Сложившаяся структура и расположение промышленных объектов не предполагает их выделения в отдельные производственные зоны. В связи с особенностью расположения производственные объекты либо расположены в общей с жилой застройкой зоне, либо не являются потребителями тепловой энергии, отпускаемой котельной 801ТЦ.

Планами развития поселения не предусматривается развития новых предприятий с технологическими процессами, являющимеся потребителями тепловой энергии, на своей территорий. В планах нет реконструкции действующих предприятий с технологическими потребностями в тепле.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по ЗАТО Видяево сформированы на основе прогноза перспективной застройки на период до 2027 года и приведены в Схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в главе 2 - «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения приведен в Схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы в главе 2 - «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

В качестве расчетной методики принята методика к.т.н. В.Н. Папушкин, члена редколлегии журнала «Новости теплоснабжения», советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», г. Москва, предложенная в №9 журнала «Новости теплоснабжения» за 2010год (см. http://teploset.energosovet.ru/Image/teploset/files /Papushkin_NT_9_2010.pdf).

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети с недостаточной теплоизоляцией и не прошедшими гидравлические испытания. Испытания на плотность и прочность проводить не менее двух раз в год ( в начале и конце отопительного периода), тепловые испытания не реже одного раза в год.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Исходя из планов развития ЗАТО Видяево строительство новых тепловых сетей не целесообразно. Однако, для обеспечения экономичной работы тепловой сети необходимо выполнять регулярную наладку гидравлического режима работы сети, контроль и замену участков тепловой сети.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Нет необходимости в реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, так как такие сети на территории ЗАТО Видяево отсутствуют.

Строительство и реконструкция насосных станций

На территории ЗАТО Видяево отсутствуют насосные станции и нет необходимости в их строительстве.

Глава 8 "Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии (котельной 801ТЦ)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров, тыс. Гкал/час. | 26,17 | 26,15 | 26,12 | 26,27 | 26,25 | 26,23 | 26,21 |
| Потребление топлива т.н.т | 6 838,84 | 6 832,96 | 6 827,08 | 6 866,41 | 6 860,53 | 6 854,65 | 6 848,77 |
| Потребление топлива т.у.т | 9 369,21 | 9 361,15 | 9 353,10 | 9 406,98 | 9 398,93 | 9 390,87 | 9 382,82 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива т.н.т | 420,77 | 420,41 | 420,05 | 422,47 | 422,11 | 421,75 | 421,38 |
| Часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, т.у.т | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,82 | 4,82 | 4,81 | 4,81 |
| Часовой расход топлива при эксплуатации котельной в летний период, т.у.т | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 |
| Часовой расход топлива в переходной режим теплопотребления, т.у.т | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |

Существующая схема котельной и тарифы на тепловую энергию не предусматривают использование резервного и аварийного топлива, однако для растопки и переходных режимов предусмотрено использование мазута флотского Ф-5. Использование природного газа для розжига горелок котлов и дизельного топлива в период пуска котельной, после длительной остановки должно учитываться по результатам режимных испытаний и инструкций по эксплуатации котельной.

Основным топливом является топочный мазут М-100

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Оценка выполнена по методике - Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (проект от 04 апреля 2013г по тексту сайта Министерства регионального развития Российской Федерации - http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2846.html) (см. приложение 22).

В качестве исходных даны были приняты данные изложенные в приложениях 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32).

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

свыше 20		- Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

свыше 20		- Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

свыше 20		- Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10			- Кб = 1,0;

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100		- Кр = 1,0;

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 		- Кс = 1,0;

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2		- Кж = 1,0;

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Кнад= (0,6+0,6+0,5+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/9=0,856

Оценка надежности систем теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• надежные					- 0,75 - 0,89;

Надежность теплоснабжения при выполнении планируемых мероприятий

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность теплоснабжения | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |

При условии выполнения рекомендуемых мероприятий надежность теплоснабжения будет оставаться на высоком уровне.

Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя (факт) в 2013 году составила -50С. Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2014 года от температурных графиков на источнике тепловой энергии т отклонений в точках поставки, устанавливаемых энергетическими характеристиками тепловых сетей.

Глава 10"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Исходя из планов перспективного развития ЗАТО Видяево расходы на новое строительство являются нецелесообразными, но обязательным условием является поддержание системы генерации и доставки тепла в работоспособном состоянии. Кроме того исходя из необходимости увеличения энергоэффективности системы необходимо на цели связанные с реконструкцией системы и ее элементов ежегодно предусматривать не менее 10% их балансовой стоимости.

Принятие решений о замене оборудования и техническому перевооружению энергетического комплекса должно приниматься на основании энергетического обследования, после проведения комплекса мероприятий по оптимизации работы оборудования по выработке, передаче и потреблению тепловой энергии.

На основании результатов энергетического обследования и предварительной сметы на проведение работ, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по воплощению данных мероприятий и смету на их осуществление. Только после выполнения всех вышеперечисленных работ, а также при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов, можно ставить вопрос о выделении и источниках финансирования работ по замене оборудования и техническому перевооружению.

Предложения по величине инвестиций по годам, необходимых для обеспечения безаварийной и экономически обоснованной работы системы теплоснабжения

| Мероприятия | Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоаудит котельной и тепловых сетей | средства РСО | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |
| Ремонт/Замена резервуара | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла ДЕ16 на менее мощныйкотел ДЕ-6,5 | МБ | 844 000 | 10 110 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт/замена участков тепловых сетей | МБ | 1 566 052 | 4 465 712 | 885 070 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Установка приборов учета у потребителей | МБ |  | 1 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Поверка прибора учета на котельной | МБ |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |  |
| Капитальный ремонт котлоагрегатов | МБ |  |  |  |  | 3 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капремонтов оборудования котельной | МБ | 3 921 750 | 6 374 704 | 2 955 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Выполнение теплогидравлической наладки тепловой сети | МБ |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |
| Итого |  | 6 631 802 | 22 350 606 | 4 040 070 | 2 200 000 | 4 700 000 | 3 400 000 | 1 700 000 | 10 700 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 3 000 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 1 700 000 |

Таким образом оценочная потребность в инвестициях составляет на период до 2027 года - 69 422 478  руб.

Расчет финансовых потребностей на осуществление инвестиций выполнен на основе коммерческих предложений, полученных по запросам и ранее выполненных проектов, справочных материалов, а также с учетом имеющегося у нас опыта по оценке стоимости проектов. Исходя из фактический структуры тарифа, который является нерентабельным, инвестирование в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение должны осуществляться за счет местного и федерального бюджета.

Окупаемость инвестиций, при существующей структуре тарифа, с учетом ограничения роста тарифа,  не представляется возможной, т.е. произвести расчет эффективности инвестиций в условиях государственного регулирования тарифа на тепловую энергию невозможно.

В связи с тем, что предложенный схемой теплоснабжения источник инвестиций – бюджетные средства, - ценовые последствия реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения для потребителей отсутствуют.

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определяются в соответствии с п.3. Главы 2 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | н.п. Видяево ТЦ-801 | 42,39 | 23,51 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной 801ТЦ и тепловых сетей на территории н.п. Видяево осуществляет единственная теплоснабжающая организация муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево).

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево охватывает всю территорию н.п. Видяево, так как она единственная организация, осуществляющая централизованное теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей. В связи с наличием в ЗАТО Видяево единственного источника тепловой энергии, которым является ТЦ-801, необходимость в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в н.п. Видяево отсутствует.

Ответственность МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево определяется границами балансовой принадлежности оборудования, договорами на теплоснабжение, договорами на оказание услуг и иными нормативно-техническими документами.

На основании выше изложенного и руководствуясь постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" единой теплоснабжающей организацией признано муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево).