Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от 14.07.2016 г. № 479

Утверждены

Постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от 09 . 10 .2013 г. №  620

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                   городского округа  ЗАТО ВИДЯЕВО                                МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                   на 2014-2027 годы

ЗАТО Видяево, 2013

Содержание

Паспорт схем водоснабжения и водоотведения

Глава I. Схема водоснабжения ЗАТО Видяево

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа…………………………………………………….

Направления развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………………………….…...

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………………………………………………………….………

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………….……..

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения….

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………...

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………………………………………………………………………………………...……...

Глава 2.  Схема водоотведения ЗАТО Видяево

Существующее положение в сфере водоотведения городского округа………………………………………………………………………..…………..

Балансы сточных вод в системе водоотведения…………………………………..……………………………..…………………………………...………

Прогноз объема сточных вод……………………………………………….…………………………………..…………………………………..…………

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………………..…………...……………………………………..…………………………………………..………

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения………..……..……

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения……………….......……………………………..…………………………………………..…………………………………………………..………

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения…………………………………………………………...…………...………

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………………………………………………………………………………………..

Заключение	………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Паспорт схем водоснабжения и водоотведения

| Наименование схем | Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию»; - Генеральный план муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования поселка Видяево Мурманской области от 31.05.2012 № 30; - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчики схемы | Глава администрации ЗАТО Видяево Градов В.А. |
| Координатор схемы | Начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Авдеева Марина Александровна |
| Основные разработчики схемы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Цели схемы | - Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года - Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики - Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения - Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям - Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам; - Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2013-2027 годы |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | - Снижение потерь воды в сетях до 6,6 % от отпуска в сеть; - Повышение количества стоков подвергающихся очистке до 100%, тем самым снижение уровня загрязнения Баренцева моря; - Сохранение безаварийности в сетях водоснабжения и водоотведения; |

Общие сведения о муниципальном образовании ЗАТО Видяево

По ходатайству личного состава 9-й эскадры подводных лодок Указом Верховного Совета РСФСР  от 6 июля 1964 года н.п. Урица  присвоено имя  прославленного подводника-североморца военной поры Федора Алексеевича Видяева. Изначально поселок Видяево возник и до настоящего времени существует как военно-морской гарнизон подводников. Датой его рождения принято считать 31 июля 1958 года. Именно тогда, в разгар «холодной войны»,  была подписана директива Главного штаба ВМФ СССР о формировании управления 7-й дивизии подводных сил Северного флота с дислокацией в губе Ура, что послужило основанием для активного строительства причального фронта, казарменного городка и жилого фонда для размещения военнослужащих и членов их семей. По названию речушки, на берегах которой  возводятся первые дома, поселку дали название Урица. Административно он вошел в состав Ура-губского сельсовета Кольского района Мурманской области.

17 июля 1999 года  Мурманская областная Дума принимает Закон № 154-01  об образовании  муниципального образования поселок Видяево, которому  Указом Президента Российской Федерации № 269 от 6 марта 2001 года придан статус  ЗАТО. В соответствии с  требованиями федерального законодательства  как закрытое административно-территориальное образование п. Видяево  Законом Мурманской области от 02.12.2004г. № 530-01-ЗМО наделено статусом городского округа.

Градообразующий объект – соединение подводных лодок Северного флота.

ЗАТО Видяево расположено на северо-западе Мурманской области на берегах губ Ура и Ара Кольского залива и граничит с территориями Кольского района и ЗАТО Заозерск. Берега обрывистые, скалистые. Климат территории формируется под воздействием отепляющего влияния Баренцева моря. Характерно преобладание поступления воздушных масс атлантического и арктического происхождения и интенсивная циклоническая деятельность, которая усиливается в холодный период года, что обуславливает сравнительно мягкую, хотя и продолжительную зиму и прохладное короткое лето с довольно  значительным количеством осадков.

Средняя годовая температура около 0 °С.  Самый тёплый месяц - июль, средняя месячная температура 11,4 °С. Абсолютный максимум  34 °С. Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура  8,6 °С. Абсолютный минимум -34 °С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0 °С равно 187.

Рисунок 1. Карта поселка Видяево

Таблица 1. Динамика жилищного фонда ЗАТО Видяево

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2012 од | 2020 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность жителей | чел. | 6200 | 6200 | 6200 |
| 2 | Жилищный фонд (многоквартирные дома) | м2 | 150232 | 150232 | 150232 |
| 3 | Дома и подъезды на консервации | м2 | 34221 | 34221 | 34221 |
| 4 | Индивидуальный жилищный фонд | м2 | 0 | 0 | 0 |

# Глава I. Схема водоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 годы

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ЗАТО Видяево

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – АО «ГУ ЖКХ») - единственная организация в ЗАТО Видяево, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению жителям  п. Видяево, Ара-Губа, а также  в полном объеме объектам социального назначения и торговли, а также оказание услуг водоснабжения и водоотведения войсковым частям Министерства обороны.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на предприятиях городского округа.

В населенных  пунктах ЗАТО Видяево  существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником  водоснабжения п. Видяево является озеро Большое Ура-Губское, Ара-Губа озеро Безымянное.

Технологическая схема водоснабжения п. Видяево следующая: от водозаборных сооружений вода по двум самотечным водоводам поступает на водонасосную станцию (ВНС),  расположенную поселке, откуда, после обеззараживания, с помощью насосов подается в резервуар чистой воды и далее по водоводам до потребителей.

Схема водозабора приведена в приложении.

Технологическая схема водоснабжения Ара-Губа: от полузаглубленной насосной станции с заглублением подземной части 3,6 м, работающей в составе водозаборных сооружений с забором воды от фильтрующего ряжевого оголовка, вода, после обработки жидким хлором по напорному водоводу поступает в контактные резервуары чистой воды и далее до точек подключения объектов.

Сети п. Видяево:

Общая протяженность водопроводных сетей–26,29 км.

Распределительные сети трассируются по кольцевой схеме.

Материал трубопроводов – сталь, чугун.

Износ сетей и сооружений составляет 85%.

Сети Ара-Губа:

Общая протяженность водопроводных сетей– 4,12 км.

Материал трубопроводов – сталь.

Износ сетей и сооружений составляет до 100%.

Таблица 2. Магистрали водопровода ЗАТО Видяево

| № | Наименование и месторасположение трубопровода | Год постройки | Мате риал | Диаметр Ø | Протяжен ность, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поселок Видяево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От водозабора до камеры № 3 | 1990 | Сталь | 500 | 4371,82 | 57 |
| 2 | От камеры № 3до камеры № 8 | 1990 | Сталь | 400 | 3619,02 | 57 |
| 3 | От камеры № 8 до камеры разрыва струи | 1990 | Сталь | 200 | 94,00 | 57 |
| 4 | От баков разрыва струи до ВНС | 1990 | Сталь | 400 | 124,52 | 57 |
| 5 | От ВНС до камеры № 51 | 1990 | Сталь | 200 | 4,36 | 57 |
| 6 | От ВНС до поворотной точки у дома № 18 | 1987 | Сталь | 200 | 177,50 | 67 |
| 7 | От ВНС до поворотной точки у дома № 18 от отпуска до дома № 22 | 1987 | Сталь | 150 | 195,91 | 67 |
| 8 | От поворотной точки у дома № 18 до отпуска | 1987 | Сталь | 150 | 44,33 | 67 |
| 9 | От поворотной точки у дома № 18 до территории ТЭЦ | 1987 | Сталь | 200 | 1005,37 | 67 |
| 10 | От дома № 16 до дома № 58 | 1987 | Сталь | 200 | 186,80 | 67 |
| 11 | От дома № 58 до дома № 56 | 1992 | Сталь | 200 | 13,84 | 50 |
| 12 | От дома № 56 до дома № 52 | 1992 | Сталь | 200 | 67,98 | 50 |
| 13 | От дома № 48 до дома № 50, от дома № 48 до дома № 30, от дома № 16, от дома № 6 до колодца № 22, от колодца № 25 до здания № 60 | 1969 | Сталь | 200 | 305,84 | 75 |
| 14 | От колодца № 27 до колодца № 45,ПГ, от колодца № 42 до колодца № 43, от ВНС до камеры № 53 | 1969 | Сталь | 400 | 393,08 | 75 |
| 15 | От колодца № 38 до колодца № 40, ПГ, от колодца № 39 до дома № 8 | 1959 | Сталь | 200 | 195,19 | 75 |
| 16 | От дома № 34 до дома № 36 | 1987 | Сталь | 200 | 14,69 | 67 |
| 17 | От дома № 36 до колодца № 19 | 1987 | Сталь | 200 | 9,58 | 67 |
| 18 | От колодца № 27 до колодца № 29 | 1987 | Сталь | 400 | 265,85 | 67 |
| 19 | От колодца № 29 до здания № 41а, от колодца № 29 до колодца № 23, от дома № 25 до дома № 23 | 1980 | Сталь | 200 | 177,03 | 75 |
| 20 | От колодца № 37 до дома № 3, от колодца № 46 до КНС, от колодца № 33 до здания № 9, от колодца № 33 до дома 23, от дома № 19 до здания № 11 | 1958 | Сталь | 200 | 410,32 | 75 |
| 21 | От колодца № 28 до колодца № 31 | 1987 | Сталь | 200 | 200,00 | 67 |
| 22 | От колодца № 31 до колодца № 32, от колодца № 33 до колодца № 36 | 1978 | Сталь | 200 | 602,72 | 75 |
| 23 | От колодца № 34 до здания № 7а | 2003 | Сталь | 200 | 224,48 | 13 |
| 24 | От колодца № 31 до КОС, от ВНС до камеры № 53 | 1978 | Сталь | 200 | 544,09 | 75 |
| 25 | От камеры № 53 до колодца №53 \ПГ, от колодца № 55 до подъема на 3.80м | 1988 | Сталь | 500 | 570,02 | 63 |
| 26 | От колодца № 54\ПГ до колодца № 55 | 1988 | Сталь | 500 | 6,25 | 63 |
| 27 | От подъема на 3.80м до резервуаров запаса воды | 1988 | Сталь | 500 | 867,49 | 63 |
| 28 | От камеры № 8 до отпуска на 4.64м | 1992 | Сталь | 300 | 2792,70 | 50 |
| 29 | От отпуска на 4.64м до колодца № 64 | 1992 | Сталь | 300 | 98,00 | 50 |
| 30 | От колодца № 61 до здания ТЭЦ, от колодца № 64 до колодца № 68 | 1992 | Сталь | 250 | 551,58 | 50 |
| 31 | От колодца № 65 до причала № 7, от колодца № 66 на причал № 6, от колодца № 68 на причал № 3, от колодца № 69 на причал № 2, от колодца № 70 на причал № 2 | 1992 | Сталь | 200 | 43,64 | 50 |
| 32 | От колодца № 68 до колодца № 70 | 1992 | Сталь | 200 | 374,05 | 50 |
| 33 | От колодца № 57 до колодца № 45\ПГ | 1987 | Сталь | 300 | 449,53 | 67 |
| 34 | От колодца № 57 до колодца № 76 | 1992 | Сталь | 400 | 238,49 | 60 |
| 35 | От колодца № 76 до колодца № 75 | 1987 | Сталь | 200 | 13,66 | 67 |
| 36 | От колодца № 76 до колодца № 75 | 1987 | Сталь | 400 | 14,50 | 67 |
| 37 | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 300 | 339,24 | 67 |
| 38 | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 250 | 339,24 | 67 |
| 39 | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 200 | 339,24 | 67 |
| 40 | От колодца № 73 до колодца № 98 | 1987 | Сталь | 300 | 105,78 | 67 |
| 41 | От колодца № 73 до колодца № 98 | 1987 | Сталь | 250 | 105,78 | 67 |
| 42 | От колодца № 73 до колодца № 83 | 1987 | Сталь | 200 | 68,87 | 67 |
| 43 | От колодца № 77 до здания № 6\2 по ул. Нагорной | 1987 | Сталь | 200 | 61,40 | 67 |
| 44 | От колодца № 77 до колодца № 79\ПГ, от колодца № 78 до дома № 2 | 1969 | Сталь | 200 | 139,93 | 75 |
| 45 | От колодца № 79\ПГ до дома № 1, от колодца № 79\ПГ до колодца № 80 | 1966 | Сталь | 200 | 92,36 | 75 |
| 46 | От колодца № 80 до здания № 4, от колодца № 80 до колодца № 81 | 1969 | Сталь | 200 | 61,39 | 75 |
| 47 | От колодца № 81 до колодца № 82 | 1965 | Сталь | 200 | 60,51 | 75 |
| 48 | От колодца № 82 до здания № 5 | 1965 | Сталь | 200 | 2,57 | 75 |
| 49 | От ВНС до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 300 | 1145,41 | 67 |
| 50 | От колодца № 72 до здания гаража | 1987 | Сталь | 100 | 44,79 | 67 |
| 51 | От ВНС до здания ЦТП, от колодца № 88 до колодца № 89 | 1959 | Чугун | 200 | 608,33 | 69 |
| 52 | От колодца № 89 до колодца № 25 | 1972 | Чугун | 200 | 30,33 | 50 |
| 53 | От дома № 25 до дома № 23 | 1972 | Сталь | 150 | 67,23 | 75 |
| 54 | От дома № 25 до дома № 27 | 1973 | Сталь | 150 | 21,16 | 75 |
| 55 | От колодца № 89 до дома № 18, от колодца № 90 до колодца № 91 | 1971 | Чугун | 200 | 101,23 | 61 |
| 56 | От колодца № 91 до дома № 21, от колодца № 91 до колодца № 92, от колодца № 94\ПГ к дому № 14 | 1960 | Чугун | 200 | 72,70 | 67 |
| 57 | От колодца № 92 до дома № 17, от колодца № 93 до дома № 16, от колодца № 93 до дома № 15 | 1964 | Чугун | 200 | 131,19 | 61 |
| 58 | От колодца № 94\ПГ до дома № 13, от колодца № 95\ПГ до колодца № 96 | 1969 | Чугун | 200 | 185,05 | 54 |
| 59 | От колодца № 96 до здания № 9, от колодца № 96 до дома № 10 | 1959 | Чугун | 200 | 69,49 | 69 |
| 60 | От ввода к дому № 10 до дома № 12 | 1960 | Чугун | 200 | 56,79 | 67 |
| 61 | От колодца № 96 до дома № 3 | 1958 | Чугун | 200 | 96,37 | 70 |
| 62 | От колодца № 97 до колодца № 100\ПГ | 1958 | Чугун | 200 | 100,72 | 69 |
| 63 | От колодца № 97 до дома № 8, от камеры № 98 до колодца № 99 | 1959 | Чугун | 200 | 102,36 | 75 |
| 64 | От колодца № 99 до здания № 5, от колодца № 99до здания № 11 | 1974 | Сталь | 100 | 60,35 | 75 |
| 65 | От колодца № 100\ПГ до дома № 6, от колодца № 100\ПГ до дома № 1, от колодца № 100\ПГ до колодца № 36 | 1958 | Чугун | 200 | 98,08 | 70 |
| 66 | От колодца № 36 до колодца № 101 | 1958 | Чугун | 200 | 138,33 | 56 |
| 67 | От колодца № 102\ПГ до здания № 4 | 1968 | Сталь | 200 | 8,38 | 75 |
| 68 | От колодца № 101 до колодца № 102\ПГ, от колодца № 101 до здания гаража | 1968 | Сталь | 200 | 29,07 | 75 |
| 69 | От колодца № 101 до колодца № 104 | 1959 | Чугун | 200 | 1335,00 | 69 |
| 70 | От колодца № 104 до колодца № 108\ПГ | 1959 | Чугун | 200 | 415,07 | 69 |
| 71 | От колодца № 107\пг до здания БНПК, от колодца № 108\ПГ до здания казармы, от колодца № 108\ПГ до причала № 3, от колодца № 109 до здания штаба | 1959 | Чугун | 200 | 390,66 | 69 |
| Ара-Губа |  |  |  |  |  |  |
| 72 | От Ара-Губского озера до колодца № 112 | 1983 | Сталь | 400 | 121,75 | 75 |
| 73 | От колодца № 112 до здания, от колодца № 114 до колодца № 120 | 1983 | Сталь | 400 | 2715,42 | 75 |
| 74 | От колодца № 120 до колодца № 121, от камеры № 117 до резервуаров чистой воды | 1983 | Сталь | 400 | 122,79 | 75 |
| 75 | От колодца № 121 до отводки на причал № 5 | 1983 | Сталь | 300 | 165,00 | 75 |
| 76 | До причала № 5 | 1983 | Сталь | 100 | 14,24 | 75 |
| 77 | От отводки на причал № 5 до отводки на причал № 10 | 1983 | Сталь | 250 | 900,00 | 75 |
| 78 | На причалы № 6,7,8,9,10 | 1983 | Сталь | 150 | 79,03 | 75 |
| Итого протяженность в 2012 году составила (км) |  |  |  |  | 30,41 | 66 |

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в городском округе ЗАТО Видяево не имеется территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Водонасосная станция, расположенная в п. Видяево, полностью обеспечивает требуемым расходом воды весь поселок. Водонасосная станция, расположенная на берегу озера Безымянное, обеспечивает водой Ара-Губу.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Зона действия водонасосной станции поселка Видяево разделена на четыре участка:

1-й участок – от водозаборных сооружений до ВНС

2-й участок – район улицы Заречная

3-й участок – район улиц Центральная и Нагорная

4-й участок – район пирсов

Схема водоснабжения и канализации п. Видяево приведена в приложении.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Согласно договора водопользования № 51-02.01.00.006-0-ДЗВО-С-2012-00384/00 от 01.03.2012 года, заключенного между Комитетом промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области ( в настоящее время переименован в Министерство природных ресурсов Мурманской области) и АО «ГУ ЖКХ», действующего до 01.03.2017 года, АО «ГУ ЖКХ», производит забор воды из озера Большого Ура-Губского.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение п. Видяево осуществляется поверхностными водами озера Б. Ура-Губского. Площадь зеркала озера – 8,28 км2. Дебит озера составляет 20000 м3/сут. Из озера вытекает река Урица. Питание озера – поверхностное, в основном за счет 7 ручьев, впадающих в него с различных направлений и образующих небольшие озерно-речные системы, а также талых снеговых вод и дождей; значительную роль в питании озера играют подземные воды. По восточному берегу озера в 1 км северо-восточнее места, где из него вытекает река Урица, расположен береговой водоприемный колодец, оборудованный двумя самотечными водоприемными трубами D=500мм, через которые вода из источника поступает в приемную часть водоприемного колодца. Глубина озера в месте установки водоприемного оголовка составляет 2,5 – 3,5 м.

Источником централизованного питьевого водоснабжения Ара-Губы является озеро Безымянное. Питание озера – поверхностное, в основном за счет 5 ручьев, впадающих в него с различных направлений и образующих небольшие озерно-речные системы, а также талых снеговых вод и дождей; значительную роль в питании озера играют подземные воды.

Вода озера безвкусна, не имеет запаха и осадка, прозрачность – более 30 мм, цветность - 25°, рН – 6,0 – 6,8 мг/л.

Некоторые значения показателей качества водоисточника представлены в таблице 3.

Таблица 3. Данные анализа воды питьевого качества ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность, мг/л | макс | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,58 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Цветность, градусы | макс | 27 | 25 | 21 | 35 | 26 | 16 | 21 | 26 |
|  |  | мин. | 18 | 16 | 19 | 10 | 19 | 14 | 17 | 18 |
|  |  | средн | 25,5 | 20,5 | 20 | 22,5 | 22,5 | 15 | 19 | 22 |
| 3 | Активная реакция рН | макс | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
|  |  | мин. | 6,5 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,47 |
|  |  | средн | 6,5 | 6,45 | 6,5 | 6,65 | 6,5 | 6,55 | 6,55 | 6,69 |
| 4 | Железо суммарное, мг/л | макс | 0,16 | 0,27 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,072 | 0,3 | 0,06 |
|  |  | мин. | 0,12 | 0,23 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | средн | 0,14 | 0,25 | 0,085 | 0,095 | 0,085 | 0,061 | 0,18 | 0,055 |
| 5 | Хлориды, мг/л | макс | 11,88 | 14,61 | 11,64 | 11,64 | 10,65 | 12 | 14,25 | 11,27 |
|  |  | мин. | 10,22 | 12,88 | 10,15 | 10,15 | 10,2 | 9,34 | 9,72 | 7,68 |
|  |  | средн | 11,05 | 13,75 | 10,9 | 10,9 | 10,43 | 10,67 | 11,99 | 9,48 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | макс | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 0,38 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,41 |
|  |  | мин. | 0,27 | 0,38 | 0,34 | 0,26 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,34 |
|  |  | средн | 0,44 | 0,41 | 0,47 | 0,32 | 0,46 | 0,34 | 0,3 | 0,38 |
| 7 | Взвешенные вещества мг/дм3 | макс | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Азот аммиака мг/л | макс | 0,34 | 0,09 | 0,241 | 0,192 | 0,311 | 0,333 | 0,26 | 0,37 |
|  |  | мин. | 0,29 | 0,07 | 0,09 | 0,109 | 0,262 | 0,22 | 0,12 | 0,17 |
|  |  | средн | 0,315 | 0,08 | 0,17 | 0,151 | 0,282 | 0,277 | 0,19 | 0,27 |
| 9 | Нитриты (NO2), мг/л | макс | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,012 | 0,004 | 0,013 |
|  |  | мин. | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,019 | 0,015 | 0,01 | 0,002 | 0,006 |
|  |  | средн | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,028 | 0,011 | 0,003 | 0,0095 |
| 10 | Нитраты(NO3), мг/л | макс | 0,06 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  |  | мин. | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | 0,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Окисляемость, мг О2/л | макс | 2,56 | 3,72 | 2,85 | 3,21 | 3,87 | 3,86 | 3,45 | 4,59 |
|  |  | мин. | 2,49 | 2,72 | 2,78 | 2,18 | 2,34 | 2,57 | 1,87 | 3,25 |
|  |  | средн | 2,53 | 3,22 | 2,82 | 2,7 | 3,11 | 3,22 | 2,66 | 3,92 |
| 12 | Кадмий, мг/л | макс | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Селен, мг/л | макс | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0001 | <0,002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Алюминий, мг/л | макс | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сульфаты, мг/л | макс | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 16,5+1 | 15+1 | 6+1 | 7+1 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,4 Д мг/л | макс | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сухой остаток, мг/л | макс | 51,25 | 48,9 | 46,54 | 49,6 | 50,4 | 45,14 | 46,2 | 36,6 |
|  |  | мин. | 50,45 | 47,81 | 42,11 | 39,6 | 45,4 | 39,67 | 42,4 | 23,8 |
|  |  | средн | 50,85 | 48,36 | 46,33 | 44,6 | 47,9 | 42,41 | 42,41 | 30,2 |
| 18 | Линдан (ГХЦГ) мг/дм3 | макс | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | макс | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | АПАВ , мг/дм3 | макс | 0,021 | 0,024 | 0,031 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,054 | 0,031 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Фенолы, мг/л | макс | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Марганец, мг/л | макс | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Фтор, мг/ л | макс | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,12 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Медь, мг/л | макс | <0,001 | <0,0006 | <0,0006 | <0,001 | <0,005 | <0,004 | <0,007 | <0,01 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Цинк, мг/л | макс | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,016 | 0,0004 | 0,003 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Свинец, мг/л | макс | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0001 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ртуть мг/л | макс | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Нефтепродукты | макс | 0,017 | 0,012 | 0,016 | 0,017 | 0,011 | 0,012 | 0,0017 | 0,02 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей поселка Видяево включает в себя:

Обеззараживание воды от водозаборных устройств п. Видяево осуществляется при помощи жидкого хлора в хлораторной, которая находится в здании водонасосной станции. Для приготовления хлорной воды используются два вакуумных хлоратора марки ЛОНИИ-100КМ, установленные в помещениях хлораторной. Обеззараживанию подвергается 100 % подаваемой потребителю воды.

Рисунок 2. Хлоратор ЛОНИИ-100КМ

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

После водонасосной станции вода подается в резервуары чистой воды V=2×2000 м3, где обеспечивается контакт воды с хлором, и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования ЗАТО Видяево включает в себя:

- На водонасосных станциях п. Видяево и Ара-Губы, в настоящий момент отсутствуют приборы коммерческого учета расхода воды, что несомненно сказывается на качестве контроля воды, отпускаемой потребителю.

- В процессе водозабора и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты). В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись с 50-60-х годов прошлого века, износ магистральных водоводов составляет 80 %.;

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

- достаточно большие потери в сетях;

Все это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Поселок Видяево

Насосная станция первого подъема и сооружения водоподготовки п. Видяево.

Вода через водоприемный оголовок по двум самотечным линиям D=500мм из озера поступает в подземную приемную часть колодца. Из приемной части через технологические отверстия в ж/бетонных перегородках с установленными в них рыбозащитными кассетами она попадает в водозаборную часть водоприемного колодца и далее по магистральному водоводу D=500мм в две нитки, протяженностью около 7 км во всасывающие линии насосных агрегатов водопроводной насосной станции, подающих воду на хозяйственно-питьевые и технические нужды п. Видяево.

Насосная станция первого подъема оборудована двумя группами насосов:

– Первая группа – три насоса марки ЦН 400-105, производительностью 400 м3/час и напором Н=105 м вод.ст. каждый с электродвигателями  N=132кВт

– Вторая группа из двух насосов – насос марки Д 200-95, производительностью Q=200 м3/час и напором Н=95 м вод.ст. и насос марки Д 315-71, Q=315 м3/час и Н=71 м вод.ст. с электродвигателями N=75 кВт и N=90 кВт соответственно.

Таблица 4. Характеристика насосов ВНС п. Видяево

| Назначение | Тип, марка | Завод-изготовитель | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3\ч | Напор, м | Тип, марка электродвигателя | Мощность, кВт | Число оборотов, об\мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача питьевой воды населению | ЦН 400-105 | н/д | н/д | 1997 | 400 | 105 | 4АМ280М4У3 | 132 | 1465 |
|  | ЦН 400-105 | н/д | 1987 | 1997 | 400 | 105 | 4АМ280S4У3 | 132 | 1465 |
|  | ЦН 400-105 | н/д | 1987 | 2008 | 400 | 105 | 4АМ280S4У3 | 132 | 1470 |
|  | Д-200-95 | н/д | н/д | 1993 | 200 | 95 | 4АМ250S2У3 | 75 | 2940 |
|  | Д-315-75 | н/д | н/д | 1995 | 315 | 75 | 4АМН225М2У3 | 90 | 2960 |
|  | Итого |  |  |  | 1715 | Итого |  | 561 | - |

Рисунок 3. Электроснабжения ВНС п. Видяево

Установленная производительность водонасосной станции  30720 м3/сут.

Первая насосная группа обеспечивает подачу воды в поселок по трем магистральным напорным водоводам D=273 мм, 219 мм и 530 мм. Линии D=273 мм и 219 мм транспортируют воду непосредственно во внутрипоселковые сети водоснабжения. А водовод D=530 мм в сети водоснабжения поселка через резервуар запаса воды, емкостью 1000 м3. Высота расположения резервуара обеспечивает расчетные расходы и напоры воды при различных режимах работы системы водоснабжения.

Вторая группа насосных агрегатов подает воду по отдельному водоводу  технической воды в одну нитку D=219 мм на технологические нужды 801 ТЦ.

Для обеззараживания воды на водонасосной станции используются хлораторы ЛОНИИ-100КМ.

Чтобы не создавать на всасывающих линиях обоих групп насосных агрегатов высокого давления за счет большей разницы геометрических отметок уровня воды в озере и отметками осей всасывающих линий насосов, предусморены два стальых заглубленных резервуара разрыва струи  емкостью 100 м3 каждый. Регулирование уровня воды в резервуарах местное, ручное дежурным персоналом насосной станции, с помощью запорно-регулирующей  арматуры, расположенной в камере регулировки, установленной на водоводах. Требуется ремонт.

Расчет годовой потребности в электрической энергии (кВтч/год) каждым насосным агрегатом производится по формуле:

W=2,72 × 10-3 × (Q × H)/η × t ,

где:

Q – производительность насоса, м3/ч;

H – полный напор, развиваемый насосом, м;

η – коэффициент полезного действия агрегата;

t – время работы агрегата, ч/год.

Из энергетического паспорта  АО «ГУ ЖКХ», видим, что три насоса ЦН 400-105 потребляют в год 797504,4 кВт*ч электрической энергии. Разделив это значение на суммарную мощность этих насосов, получим среднее время работы каждого из них.

t =797504,4/(132×3)=2013,9 ч

Значения Q, H, η – из технических характеристик насоса. Подставляя данные значения в вышеуказанную формулу, получаем годовую потребность в электрической энергии (кВтч/год) каждым насосным агрегатом

W=2,72 × 10-3 ×( (400 × 105)/0,8 )× 2013,9=287584,9 кВтч/год

Отсюда видно, что годовая потребность в электрической энергии трех насосов составляет:

W=287584,9× 3=862754,8 кВтч/год,

По насосам Д-200-95, Д-315-75:

t= 5124/(165)=31,05 ч

W=2,72 × 10-3 ×( (515 × 95)/0,8 )× 31,05=5165,012 кВтч/год

Таблица 5. Сравнение затрат электроэнергии расчетных с фактом по поселку Видяево 2012 года

| Марка насосного оборудования | Кол-во | Расчетное значение затраченной электроэнергии, кВтч/год | Фактическое значение затраченной электроэнергии, кВтч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦН 400-105 | 3 | 862754,8 | 797504,4 |
| Д-200-95, | 1 | 5165,012 | 5124 |
| Д-315-75 | 1 |  |  |
| ИТОГО |  | 867919,8 | 802628,4 |

По данным таблицы видно что расчетные затраты электроэнергии превышают фактические. Это говорит о том, что насосное оборудование здания ВНС работает эффективно.

Ара-Губа

Таблица 6. Характеристика насосов ВНС Ара-Губа

| Назначение | Тип, марка | Завод-изготовитель | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3\ч | Напор, м | Тип, марка электродвигателя | Мощность, кВт | Число оборотов, об\мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды потребителям | Д-200-95 | н/д | н/д | 1993 | 200 | 95 | 4АМ200L2У3 | 75 | 2930 |
| Подача воды потребителям | К 100-65-200 | н/д | н/д | 2008 | 100 | 65 | 5АИ180М2У2 | 30 | 2900 |
| Подача воды потребителям | Д-200-95 | н/д | н/д | 1993 | 200 | 95 | 4АМН200L2У3 | 75 | 2930 |
| Подача воды потребителям | ВКС 5/24 | н/д | н/д | 2003 | 18 | 24 | н/д | 4,5 | н/д |
| Подача воды потребителям | ВВН1-0,75 | н/д | н/д | 2008 | 45 | н/д | н/д | 7,5 | н/д |

Рисунок 4. Схема электроснабжения Ара-Губы

Установленная производительность  станции 10800 м3/сут. Режим работы круглосуточный. Пуск насосных агрегатов автоматический, производится при закрытой задвижке на напорном трубопроводе с заливом от вакуумной установки. Для устранения дренажных и аварийных вод установлен самовсасывающий насос.

Насосная станция первого подъема и сооружения водоподготовки Ара-Губы находится на берегу озера Безымянное.

От полузаглубленной насосной станции с заглублением подземной части 3,6 м работающей в составе водозаборных сооружений с забором воды от фильтрующего ряжевого оголовка, вода после обработки жидким хлором, по напорному трубопроводу d=426 мм поступает в контактные резервуары чистой воды V=2×2000 м3 и далее до точек подключения объектов. Длина всасывающей линии от фильтрующего ряжевого оголовка до насосной станции составляет 41,5 м.

В машинном зале насосной станции установлены два насоса Д-200-95 мощностью 75 кВт, один насос К 100-65-200  мощностью 30 кВт.

По приведенным выше формулам рассчитываем годовую потребность в электрической энергии насосов водонасосной станции Ара-Губы. Насос К 100-65-200:

t =147546/30*0,6=8197 ч ,

W=2,72 × 10-3 × (100 × 65)/0,8 × 8197=181153,7 кВтч/год

Отсюда видно, что фактическое потребление электрической энергии в год данным насосм гораздо меньше необходимого – насос работает энергоэффективно.

Насосы Д 200-95:

t =95865/(75×2)*0,6=1065,17 ч

W=2,72 × 10-3 × (200 × 95)/0,8 × 1065,17=68809,98 кВтч/год

W=68809,98 × 2=137619,96 кВтч/год

Таблица 7. Сравнение затрат электроэнергии расчетных с фактом по Ара-Губе 2012 года

| Марка насосного оборудования | Кол-во | Расчетное значение затраченной электроэнергии, кВтч/год | Фактическое значение затраченной электроэнергии, кВтч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Д-200-95 | 2 | 137619,96 | 95865 |
| К 100-65-200 | 1 | 181153,7 | 147546 |
| ИТОГО |  | 318773,7 | 243411 |

Данные насосы также работают энергоэффективно, т.к. фактическое потребление электроэнергии гораздо меньше требуемого.

На основе данных энергетического паспорта АО «ГУ ЖКХ», и данных полученных расчетным способом можно сделать выводы, что насосное оборудование водонасосных станций городского округа ЗАТО Видяево находится в хорошем состоянии и эксплуатируется с повышенной энергоэффективностью.

### Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения включает в себя:

Снабжение абонентов холодной питьевой водой п. Видяево надлежащего качества осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть диаметром Ду=100-500 мм уложена, в основном по кольцевой схеме в подземном и наземном исполнении: в обваловке, совместно с теплотрассой и технических подпольях зданий. Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Таблица 8.  Магистрали водопровода ЗАТО Видяево

| № | Наименование и месторасположение трубопровода | Год постройки | Мате риал | Диаметр Ø, мм | Протяжен ность, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От водозабора до камеры № 3 | 1990 | Сталь | 500 | 4371,82 | 57 |
| 2 | От камеры № 3до камеры № 8 | 1990 | Сталь | 400 | 3619,02 | 57 |
| 3 | От камеры № 8 до камеры разрыва струи | 1990 | Сталь | 200 | 94,00 | 57 |
| 4 | От баков разрыва струи до ВНС | 1990 | Сталь | 400 | 124,52 | 57 |
| 5 | От ВНС до камеры № 51 | 1990 | Сталь | 200 | 4,36 | 57 |
| 6 | От ВНС до поворотной точки у дома № 18 | 1987 | Сталь | 200 | 177,50 | 67 |
| 7 | От ВНС до поворотной точки у дома № 18 от отпуска до дома № 22 | 1987 | Сталь | 150 | 195,91 | 67 |
| 8 | От поворотной точки у дома № 18 до отпуска | 1987 | Сталь | 150 | 44,33 | 67 |
| 9 | От поворотной точки у дома № 18 до территории ТЭЦ | 1987 | Сталь | 200 | 1005,37 | 67 |
| 10 | От дома № 16 до дома № 58 | 1987 | Сталь | 200 | 186,80 | 67 |
| 11 | От дома № 58 до дома № 56 | 1992 | Сталь | 200 | 13,84 | 50 |
| 12 | От дома № 56 до дома № 52 | 1992 | Сталь | 200 | 67,98 | 50 |
| 13 | От дома № 48 до дома № 50, от дома № 48 до дома № 30, от дома № 16, от дома № 6 до колодца № 22, от колодца № 25 до здания № 60 | 1969 | Сталь | 200 | 305,84 | 75 |
| 14 | От колодца № 27 до колодца № 45,ПГ, от колодца № 42 до колодца № 43, от ВНС до камеры № 53 | 1969 | Сталь | 400 | 393,08 | 75 |
| 15 | От колодца № 38 до колодца № 40, ПГ, от колодца № 39 до дома № 8 | 1959 | Сталь | 200 | 195,19 | 75 |
| 16 | От дома № 34 до дома № 36 | 1987 | Сталь | 200 | 14,69 | 67 |
| 17 | От дома № 36 до колодца № 19 | 1987 | Сталь | 200 | 9,58 | 67 |
| 18 | От колодца № 27 до колодца № 29 | 1987 | Сталь | 400 | 265,85 | 67 |
| 19 | От колодца № 29 до здания № 41а, от колодца № 29 до колодца № 23, от дома № 25 до дома № 23 | 1980 | Сталь | 200 | 177,03 | 75 |
| 20 | От колодца № 37 до дома № 3, от колодца № 46 до КНС, от колодца № 33 до здания № 9, от колодца № 33 до дома 23, от дома № 19 до здания № 11 | 1958 | Сталь | 200 | 410,32 | 75 |
| 21 | От колодца № 28 до колодца № 31 | 1987 | Сталь | 200 | 200,00 | 67 |
| 22 | От колодца № 31 до колодца № 32, от колодца № 33 до колодца № 36 | 1978 | Сталь | 200 | 602,72 | 75 |
| 23 | От колодца № 34 до здания № 7а | 2003 | Сталь | 200 | 224,48 | 13 |
| 24 | От колодца № 31 до КОС, от ВНС до камеры № 53 | 1978 | Сталь | 200 | 544,09 | 75 |
| 25 | От камеры № 53 до колодца №53 \ПГ, от колодца № 55 до подъема на 3.80м | 1988 | Сталь | 500 | 570,02 | 63 |
| 26 | От колодца № 54\ПГ до колодца № 55 | 1988 | Сталь | 500 | 6,25 | 63 |
| 27 | От подъема на 3.80м до резервуаров запаса воды | 1988 | Сталь | 500 | 867,49 | 63 |
| 28 | От камеры № 8 до отпуска на 4.64м | 1992 | Сталь | 300 | 2792,70 | 50 |
| 29 | От отпуска на 4.64м до колодца № 64 | 1992 | Сталь | 300 | 98,00 | 50 |
| 30 | От колодца № 61 до здания ТЭЦ, от колодца № 64 до колодца № 68 | 1992 | Сталь | 250 | 551,58 | 50 |
| 31 | От колодца № 65 до причала № 7, от колодца № 66 на причал № 6, от колодца № 68 на причал № 3, от колодца № 69 на причал № 2, от колодца № 70 на причал № 2 | 1992 | Сталь | 200 | 43,64 | 50 |
| 32 | От колодца № 68 до колодца № 70 | 1992 | Сталь | 200 | 374,05 | 50 |
| 33 | От колодца № 57 до колодца № 45\ПГ | 1987 | Сталь | 300 | 449,53 | 67 |
| 34 | От колодца № 57 до колодца № 76 | 1992 | Сталь | 400 | 238,49 | 60 |
| 35 | От колодца № 76 до колодца № 75 | 1987 | Сталь | 200 | 13,66 | 67 |
| 36 | От колодца № 76 до колодца № 75 | 1987 | Сталь | 400 | 14,50 | 67 |
| 37 | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 300 | 339,24 | 67 |
| 38 | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 250 | 339,24 | 67 |
| 39 | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 200 | 339,24 | 67 |
| 40 | От колодца № 73 до колодца № 98 | 1987 | Сталь | 300 | 105,78 | 67 |
| 41 | От колодца № 73 до колодца № 98 | 1987 | Сталь | 250 | 105,78 | 67 |
| 42 | От колодца № 73 до колодца № 83 | 1987 | Сталь | 200 | 68,87 | 67 |
| 43 | От колодца № 77 до здания № 6\2 по ул. Нагорной | 1987 | Сталь | 200 | 61,40 | 67 |
| 44 | От колодца № 77 до колодца № 79\ПГ, от колодца № 78 до дома № 2 | 1969 | Сталь | 200 | 139,93 | 75 |
| 45 | От колодца № 79\ПГ до дома № 1, от колодца № 79\ПГ до колодца № 80 | 1966 | Сталь | 200 | 92,36 | 75 |
| 46 | От колодца № 80 до здания № 4, от колодца № 80 до колодца № 81 | 1969 | Сталь | 200 | 61,39 | 75 |
| 47 | От колодца № 81 до колодца № 82 | 1965 | Сталь | 200 | 60,51 | 75 |
| 48 | От колодца № 82 до здания № 5 | 1965 | Сталь | 200 | 2,57 | 75 |
| 49 | От ВНС до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 300 | 1145,41 | 67 |
| 50 | От колодца № 72 до здания гаража | 1987 | Сталь | 100 | 44,79 | 67 |
| 51 | От ВНС до здания ЦТП, от колодца № 88 до колодца № 89 | 1959 | Чугун | 200 | 608,33 | 69 |
| 52 | От колодца № 89 до колодца № 25 | 1972 | Чугун | 200 | 30,33 | 50 |
| 53 | От дома № 25 до дома № 23 | 1972 | Сталь | 150 | 67,23 | 75 |
| 54 | От дома № 25 до дома № 27 | 1973 | Сталь | 150 | 21,16 | 75 |
| 55 | От колодца № 89 до дома № 18, от колодца № 90 до колодца № 91 | 1971 | Чугун | 200 | 101,23 | 61 |
| 56 | От колодца № 91 до дома № 21, от колодца № 91 до колодца № 92, от колодца № 94\ПГ к дому № 14 | 1960 | Чугун | 200 | 72,70 | 67 |
| 57 | От колодца № 92 до дома № 17, от колодца № 93 до дома № 16, от колодца № 93 до дома № 15 | 1964 | Чугун | 200 | 131,19 | 61 |
| 58 | От колодца № 94\ПГ до дома № 13, от колодца № 95\ПГ до колодца № 96 | 1969 | Чугун | 200 | 185,05 | 54 |
| 59 | От колодца № 96 до здания № 9, от колодца № 96 до дома № 10 | 1959 | Чугун | 200 | 69,49 | 69 |
| 60 | От ввода к дому № 10 до дома № 12 | 1960 | Чугун | 200 | 56,79 | 67 |
| 61 | От колодца № 96 до дома № 3 | 1958 | Чугун | 200 | 96,37 | 70 |
| 62 | От колодца № 97 до колодца № 100\ПГ | 1958 | Чугун | 200 | 100,72 | 69 |
| 63 | От колодца № 97 до дома № 8, от камеры № 98 до колодца № 99 | 1959 | Чугун | 200 | 102,36 | 75 |
| 64 | От колодца № 99 до здания № 5, от колодца № 99до здания № 11 | 1974 | Сталь | 100 | 60,35 | 75 |
| 65 | От колодца № 100\ПГ до дома № 6, от колодца № 100\ПГ до дома № 1, от колодца № 100\ПГ до колодца № 36 | 1958 | Чугун | 200 | 98,08 | 70 |
| 66 | От колодца № 36 до колодца № 101 | 1958 | Чугун | 200 | 138,33 | 56 |
| 67 | От колодца № 102\ПГ до здания № 4 | 1968 | Сталь | 200 | 8,38 | 75 |
| 68 | От колодца № 101 до колодца № 102\ПГ, от колодца № 101 до здания гаража | 1968 | Сталь | 200 | 29,07 | 75 |
| 69 | От колодца № 101 до колодца № 104 | 1959 | Чугун | 200 | 1335,00 | 69 |
| 70 | От колодца № 104 до колодца № 108\ПГ | 1959 | Чугун | 200 | 415,07 | 69 |
| 71 | От колодца № 107\пг до здания БНПК, от колодца № 108\ПГ до здания казармы, от колодца № 108\ПГ до причала № 3, от колодца № 109 до здания штаба | 1959 | Чугун | 200 | 390,66 | 69 |
| 72 | От Ара-Губского озера до колодца № 112 | 1983 | Сталь | 400 | 121,75 | 75 |
| 73 | От колодца № 112 до здания, от колодца № 114 до колодца № 120 | 1983 | Сталь | 400 | 2715,42 | 75 |
| 74 | От колодца № 120 до колодца № 121, от камеры № 117 до резервуаров чистой воды | 1983 | Сталь | 400 | 122,79 | 75 |
| 75 | От колодца № 121 до отводки на причал № 5 | 1983 | Сталь | 300 | 165,00 | 75 |
| 76 | До причала № 5 | 1983 | Сталь | 100 | 14,24 | 75 |
| 77 | От отводки на причал № 5 до отводки на причал № 10 | 1983 | Сталь | 250 | 900,00 | 75 |
| 78 | На причалы № 6,7,8,9,10 | 1983 | Сталь | 150 | 79,03 | 75 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 30410,86 |  |

Таблица 9 Участки сетей водопровода, имеющие признаки бесхозяйных.

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в экспл. | Материал | Диаметр мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ВК-88 до ЦТП-2 | 2009 | Сталь | 100 | 24 |
| 2 | От ВК-89 до Центр. 23,25 | 2006 | Сталь | 100 | 95 |
| 3 | От ВК-91 до Центр. 21 | 1970 | Сталь | 80 | 12 |
| 4 | От ВК-93 до Центр. 17 | 1964 | Сталь | 50 | 12 |
| 5 | От ВК-93 до Центр. 16 | 2005 | Сталь | 80 | 18 |
| 6 | От ВК-94 до Центр. 14, 12, 10 | 2002 | Сталь | 80 | 193 |
| 7 | От ВК-95 до Центр. 13 | 1979 | Сталь | 80 | 9 |
| 8 | От ВК-82 до школы (корпус №2) | 2000 | Сталь | 100 | 4 |
| 9 | От ВК-80 до Нагорн. 4 | 2006 | Сталь | 100 | 36 |
| 10 | От ВК-97 до Центр. 8 | 2004 | Сталь | 100 | 13 |
| 11 | От ВК-97 до Центр. 3 | 2004 | Сталь | 100 | 12 |
| 12 | От ВК-100 до Центр. 6 | 2010 | Сталь | 100 | 12 |
| 13 | От ВК-100 до Центр. 1 | 2000 | Сталь | 50 | 10 |
| 14 | От ВК-98 до Центр.7 | 1999 | Сталь | 100 | 102 |
| 15 | От ВК-34 до СОК "Фрегат" | 2003 | Сталь | 2×150 | 202 |
| 16 | От ВК-48 до д/с "Елочка" | 1984 | Сталь | 100 | 33 |
| 17 | От ВК-30 до Заречная 41а | 1989 | Сталь | 50 | 35 |
| 18 | От ВК-28 до 801 ТЦ | 2008 | Сталь | 2×200 | 137 |
| 19 | От ВК-77 до ЦТП-1 | 2010 | Сталь | 100 | 33 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 992 |

Водопроводы:

Распределительная сеть (протяженность)	:			30,4 км

Участки бесхозяйных сетей                  				992 м

Кол-во смотровых колодцев-					          128 шт.

Кол-во гидрантов-							  25 шт.

Протяженность водопроводных сетей п. Видяево  составляет 26,29 км и 992 метра сетей, имеющих признаки бесхозяйных. Физическое состояние сетей неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ до 80%. На обслуживании есть сети с 1958 года. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. Аварийность на данный момент 0,02 аварии на 1 км сетей. Протяженность водопроводных сетей Ара-Губы составляет 4,12 км. Физическое состояние сети удовлетворительное.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Исходя из географического положения территория п. Видяево относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Также особенностью данного региона  является то, что значительная часть грунта здесь – это скальная порода, что существенно затрудняет подземную прокладку сетей. Поэтому водопроводная сеть п. Видяево уложена как в подземном, так и в наземном исполнении: в обваловке совместно с теплотрассой и технических подпольях зданий.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

- в основной части водоводов – организация закольцовок водоводов

- в тупиковых участках – организация контролируемых спусков воды из системы.

Таблица 10. Магистрали водопровода городского округа ЗАТО Видяево в наземном исполнении

| № | Наименование и месторасположение трубопровода | Год постройки | Мате риал | Диаметр Ø, мм | Протяжен ность, м | Глубина залегания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От водозабора до камеры № 3 | 1990 | Сталь | 500 | 4371,82 | обваловка |
|  | От камеры № 3до камеры № 8 | 1990 | Сталь | 400 | 3619,02 | обваловка |
|  | От камеры № 8 до камеры разрыва струи | 1990 | Сталь | 200 | 94,00 | обваловка |
|  | От баков разрыва струи до ВНС | 1990 | Сталь | 400 | 124,52 | обваловка |
|  | От колодца № 57 до колодца № 76 | 1992 | Сталь | 400 | 238,49 | обваловка |
|  | От камеры № 53 до колодца №53 \ПГ, от колодца № 55 до подъема на 3.80м | 1988 | Сталь | 500 | 570,02 | обваловка |
|  | От колодца № 54\ПГ до колодца № 55 | 1988 | Сталь | 500 | 6,25 | обваловка |
|  | От подъема на 3.80м до резервуаров запаса воды | 1988 | Сталь | 500 | 867,49 | обваловка |
|  | От камеры № 8 до отпуска на 4.64м | 1992 | Сталь | 300 | 2792,70 | обваловка |
|  | От отпуска на 4.64м до колодца № 64 | 1992 | Сталь | 300 | 98,00 | обваловка |
|  | От колодца № 61 до здания ТЭЦ, от колодца № 64 до колодца № 68 | 1992 | Сталь | 250 | 551,58 | обваловка |
|  | От колодца № 120 до колодца № 121, от камеры № 117 до резервуаров чистой воды | 1983 | Сталь | 400 | 122,79 | обваловка |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13333,89 |  |

Таблица 11. Магистрали водопровода городского округа ЗАТО Видяево в подземном исполнении

| № | Наименование и месторасположение трубопровода | Год построй ки | Мате риал | Диаметр Ø, мм | Протяжен ность, м | Глубина залега ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От ВНС до поворотной точки у дома № 18 | 1987 | Сталь | 200 | 177,50 | 6-7м. |
|  | От поворотной точки у дома № 18 до территории ТЭЦ | 1987 | Сталь | 200 | 1005,37 | 6-7м. |
|  | От ВНС до камеры № 51 | 1990 | Сталь | 200 | 4,36 | 5-7м. |
|  | От колодца № 28 до колодца № 31 | 1987 | Сталь | 200 | 200,00 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 31 до колодца № 32, от колодца № 33 до колодца № 36 | 1978 | Сталь | 200 | 602,72 | 2,5-3м |
|  | От дома № 16 до дома № 58 | 1987 | Сталь | 200 | 186,80 | 2,5-3м. |
|  | От дома № 58 до дома № 56 | 1992 | Сталь | 200 | 13,84 | 2,5-3м |
|  | От дома № 56 до дома № 52 | 1992 | Сталь | 200 | 67,98 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 31 до КОС, от ВНС до камеры № 53 | 1978 | Сталь | 200 | 544,09 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 38 до колодца № 40, ПГ, от колодца № 39 до дома № 8 | 1959 | Сталь | 200 | 195,19 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 37 до дома № 3, от колодца № 46 до КНС, от колодца № 33 до здания № 9, от колодца № 33 до дома 23, от дома № 19 до здания № 11 | 1958 | Сталь | 200 | 410,32 | 2,5-3м |
|  | От ВНС до поворотной точки у дома № 18 от отпуска до дома № 22 | 1987 | Сталь | 150 | 195,91 | 6-7м. |
|  | От поворотной точки у дома № 18 до отпуска | 1987 | Сталь | 150 | 44,33 | 6-7м. |
|  | От дома № 34 до дома № 36 | 1987 | Сталь | 200 | 14,69 | 2,5-3м |
|  | От дома № 36 до колодца № 19 | 1987 | Сталь | 200 | 9,58 | 2,5-3м |
|  | От дома № 48 до дома № 50, от дома № 48 до дома № 30, от дома № 16, от дома № 6 до колодца № 22, от колодца № 25 до здания № 60 | 1969 | Сталь | 200 | 305,84 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 27 до колодца № 45,ПГ, от колодца № 42 до колодца № 43, от ВНС до камеры № 53 | 1969 | Сталь | 400 | 393,08 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 34 до здания № 7а | 2003 | Сталь | 200 | 224,48 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 57 до колодца № 45\ПГ | 1987 | Сталь | 300 | 449,53 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 29 до здания № 41а, от колодца № 29 до колодца № 23, от дома № 25 до дома № 23 | 1980 | Сталь | 200 | 177,03 | 2,5-3м |
|  | От колодца № 27 до колодца № 29 | 1987 | Сталь | 400 | 265,85 | 2,5-3м |
|  | От ВНС до здания ЦТП, от колодца № 88 до колодца № 89 | 1959 | Чугун | 200 | 608,33 | 3-5м. |
|  | От колодца № 89 до колодца № 25 | 1972 | Чугун | 200 | 30,33 | 3-5м. |
|  | От колодца № 89 до дома № 18, от колодца № 90 до колодца № 91 | 1971 | Чугун | 200 | 101,23 | 3-5м. |
|  | От колодца № 91 до дома № 21, от колодца № 91 до колодца № 92, от колодца № 94\ПГ к дому № 14 | 1960 | Чугун | 200 | 72,70 | 3-5м. |
|  | От колодца № 92 до дома № 17, от колодца № 93 до дома № 16, от колодца № 93 до дома № 15 | 1964 | Чугун | 200 | 131,19 | 3-5м.. |
|  | От колодца № 94\ПГ до дома № 13, от колодца № 95\ПГ до колодца № 96 | 1969 | Чугун | 200 | 185,05 | 3-5м.. |
|  | От колодца № 96 до здания № 9, от колодца № 96 до дома № 10 | 1959 | Чугун | 200 | 69,49 | 3-5м. |
|  | От колодца № 97 до колодца № 100\ПГ | 1958 | Чугун | 200 | 100,72 | 3-5м. |
|  | От колодца № 97 до дома № 8, от камеры № 98 до колодца № 99 | 1959 | Чугун | 200 | 102,36 | 3-5м. |
|  | От ввода к дому № 10 до дома № 12 | 1960 | Чугун | 200 | 56,79 | 3-5м. |
|  | От колодца № 96 до дома № 3 | 1958 | Чугун | 200 | 96,37 | 3-5м. |
|  | От колодца № 77 до колодца № 79\ПГ, от колодца № 78 до дома № 2 | 1969 | Сталь | 200 | 139,93 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 79\ПГ до дома № 1, от колодца № 79\ПГ до колодца № 80 | 1966 | Сталь | 200 | 92,36 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 81 до колодца № 82 | 1965 | Сталь | 200 | 60,51 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 82 до здания № 5 | 1965 | Сталь | 200 | 2,57 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 76 до колодца № 75 | 1987 | Сталь | 200 | 13,66 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 76 до колодца № 75 | 1987 | Сталь | 400 | 14,50 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 300 | 339,24 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 250 | 339,24 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 75 до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 200 | 339,24 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 73 до колодца № 98 | 1987 | Сталь | 300 | 105,78 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 73 до колодца № 98 | 1987 | Сталь | 250 | 105,78 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 57 до колодца № 45\ПГ | 1987 | Сталь | 300 | 449,53 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 80 до здания № 4, от колодца № 80 до колодца № 81 | 1969 | Сталь | 200 | 61,39 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 73 до колодца № 83 | 1987 | Сталь | 200 | 68,87 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 77 до здания № 6\2 по ул. Нагорной | 1987 | Сталь | 200 | 61,40 | 2,5-3м. |
|  | От ВНС до колодца № 73 | 1987 | Сталь | 300 | 1145,41 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 72 до здания гаража | 1987 | Сталь | 100 | 44,79 | 2,5-3м. |
|  | От дома № 25 до дома № 23 | 1972 | Сталь | 150 | 67,23 | 2,5-3м. |
|  | От дома № 25 до дома № 27 | 1973 | Сталь | 150 | 21,16 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 99 до здания № 5, от колодца № 99до здания № 11 | 1974 | Сталь | 100 | 60,35 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 100\ПГ до дома № 6, от колодца № 100\ПГ до дома № 1, от колодца № 100\ПГ до колодца № 36 | 1958 | Чугун | 200 | 98,08 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 36 до колодца № 101 | 1958 | Чугун | 200 | 138,33 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 101 до колодца № 104 | 1959 | Чугун | 200 | 1335,00 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 104 до колодца № 108\ПГ | 1959 | Чугун | 200 | 415,07 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 107\пг до здания БНПК, от колодца № 108\ПГ до здания казармы, от колодца № 108\ПГ до причала № 3, от колодца № 109 до здания штаба | 1959 | Чугун | 200 | 390,66 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 102\ПГ до здания № 4 | 1968 | Сталь | 200 | 8,38 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 101 до колодца № 102\ПГ, от колодца № 101 до здания гаража | 1968 | Сталь | 200 | 29,07 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 65 до причала № 7, от колодца № 66 на причал № 6, от колодца № 68 на причал № 3, от колодца № 69 на причал № 2, от колодца № 70 на причал № 2 | 1992 | Сталь | 200 | 43,64 | 2,5-3м. |
|  | От колодца № 68 до колодца № 70 | 1992 | Сталь | 200 | 374,05 | 2,5-3м. |
|  | От Ара-Губского озера до колодца № 112 | 1983 | Сталь | 400 | 121,75 | 2,5м. |
|  | От колодца № 112 до здания, от колодца № 114 до колодца № 120 | 1983 | Сталь | 400 | 2715,42 | 2,5м. |
|  | От колодца № 121 до отводки на причал № 5 | 1983 | Сталь | 300 | 165,00 | 2,5м. |
|  | До причала № 5 | 1983 | Сталь | 100 | 14,24 | латки |
|  | От отводки на причал № 5 до отводки на причал № 10 | 1983 | Сталь | 250 | 900,00 | латки |
|  | На причалы № 6,7,8,9,10 | 1983 | Сталь | 150 | 79,03 | латки |
|  | Итого |  |  |  | 17066,11 |  |

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории ЗАТО Видяево на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения (за исключением бесхозяйных) владеет АО «ГУ ЖКХ».

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения ЗАТО Видяево

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности АО «ГУ ЖКХ»; обеспечение развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала АО «ГУ ЖКХ» была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения городского округа  ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014 - 2027 годы.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

-   бесперебойное снабжение ЗАТО Видяево питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Таблица 12.  Целевые показатели  в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2021 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг, тыс.м3 | 3300,4 | 3908,2 | 2733,7 | 2618,2 | 2643,1 | 2567,6 | 2509,7 | 2501,7 |
| 2 | Подано в сеть, тыс. м3 | 3143,2 | 3906,8 | 2733,1 | 2617,6 | 2642,5 | 2567,0 | 2509,1 | 2501,1 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 2770,3 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| 4 | Потери в сетях, % от поданной воды | 11,9 | 8,7 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
| 5 | Потери в сетях, тыс. м3 | 372,8 | 339,9 | 338,90 | 314,1 | 306,5 | 231,0 | 173,1 | 165,1 |
| 6 | Удельное водопотребление, м3/чел. | 162,5 | 171,9 | 158,4 | 157,6 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0,02 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,01 | 0,009 | 0,008 |
| 9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 63,7 | 59,9 | 54,9 | 49,9 | 44,9 | 34,9 | 24,9 | 20,2 |
| 10 | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, % | 31,4 | 37,2 | 26,0 | 24,9 | 25,1 | 24,4 | 23,9 | 23,8 |
| 11 | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды, % | 31,4 | 37,2 | 26,0 | 24,9 | 25,1 | 24,4 | 23,9 | 23,8 |
| 12 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть, % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| 14 | Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям, % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| 15 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года, % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального образования ЗАТО Видяево, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования ЗАТО Видяево до 2033 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.05.2012 г. № 30 и техническим заданием к нему.

Технической базой разработки являются:

- федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- постановление управления по тарифному регулированию Мурманской области от 30.06.2010 года №19/3 «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющие виды деятельности»

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- генеральный план муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.05.2012 г. № 30 и техническое задание к нему;

- отчет по результатам проведенного энергетического обследования АО «ГУ ЖКХ»;

- энергетический паспорт АО «ГУ ЖКХ»;

- программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия АО «ГУ ЖКХ»

- проектная и исполнительная документация по КОС, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

Генеральный план ЗАТО Видяево выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап – первая очередь строительства – 2020 год

- II этап – расчетный срок генерального плана – 2033 год

- III этап – перспектива – прогнозный период

Согласно технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения, схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. За расчетные будут приниматься проектные периоды генерального плана.

Согласно Генерального плана, жилая зона поселка не получает территориального развития, новое жилищное строительство не предусматривается.

На первый этап до 2020 года запланировано:

1) В сфере водоснабжения

- реконструкция водопроводных сооружений;

- капитальный ремонт магистральных водоводов;

- модернизация оборудования по обеззараживанию воды;

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды

2) В сфере водоотведения

- модернизация существующих очистных сооружений с увеличением проектной производительности до 3 тыс. м3/сут.

- ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря

- реконструкция канализационной насосной станции по улице Заречная

На расчетный срок запланировано:

- В сфере водоснабжения

- реконструкция действующих сетей на участках требующих замены;

2) В сфере водоотведения:

- замена изношенных трубопроводов;

- строительство канализационной насосной станции по улице Центральная.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

В муниципальном образовании ЗАТО Видяево н. п. Видяево рассматривается только один сценарий развития  поселка в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 30 Генеральным планом муниципального образования городского округа ЗАТО Видяево по Мурманской области.

Основные результаты реализации мероприятий развития централизованных систем водоснабжения:

- -  Снижение потерь воды в сетях до 6,6 % от отпуска в сеть;

- - Повышение количества стоков подвергающихся очистке до 100% к 2025 году, тем самым снижение уровня загрязнения  Баренцева моря;

-  Сохранение безаварийности в сетях водоснабжения и водоотведения.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объем реализации воды в 2012 году составил: 2770,34 тыс.м. куб. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические  нужды, потерями воды в сети  и общий баланс представлен таблице.

Таблица 13 Баланс передаваемого ресурса в 2012 году

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в МАХ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тм3 | 3300,41 | 12,16 |
| Технологические расходы(с.н. КВОС ) | тм3 | 157,24 | 0,47 |
| Объем пропущенной воды через очистные | тм3 | 3143,17 | 9,96 |
| Подано в сеть | тм3 | 3143,17 | 9,96 |
| Потери в сетях | тм3 | 372,83 | 1,39 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 11,9 | 14,2 |
| Отпущено воды всего | тм3 | 2770,34 | 9,01 |

Рисунок 5. Распределение затрат воды

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориально, городской округ ЗАТО Видяево включает в себя поселок Видяево и н.п. Чан-Ручей, а также в/ч, базирующиеся в Ара-Губе. В н.п. Чан-Ручей отсутствуют постоянно проживающие лица, а также многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий — потребители воды в целом, соответственно в схемах водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 годы не рассматривается. Структура водопотребления по поселкам представлена на рисунке. Основная доля водопотребления приходится на поселок Видяево.

Водоснабжающая организация ЗАТО Видяево реализует населению и предприятиям только питьевую воду на нужды как холодного, так и горячего водоснабжения, по одному тарифу. Услуга нагрева воды на нужды горячего водоснабжения оказывается населению теплоснабжающей организацией.

Техническая вода на территории ЗАТО Видяево  и Ара-Губы не реализуется.

Рисунок 6. Структура водопотребления ЗАТО Видяево

Таблица 14. Территориальная разбивка водопотребления городского округа ЗАТО Видяево

| Максимальное потребление воды, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 9203,0 | 11727,0 | 7911,0 | 7573,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 360,0 | 378,0 | 426,0 | 473,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
| питьевая вода | 4851,0 | 8115,0 | 4279,0 | 3712,0 | 3876,0 | 3876,0 | 3876,0 | 3876,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 3992,0 | 3234,0 | 3206,0 | 3388,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление воды, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 2806,9 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 105,0 | 110,3 | 124,7 | 138,7 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| питьевая вода | 1484,3 | 2472,8 | 1294,5 | 1134,1 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 1217,6 | 983,8 | 975,0 | 1030,7 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Таблица 15. Баланс водопотребления по группам в 2012 году

| № п/п | Потребители | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 | тыс.м3 |
|  | ЗАТО Видяево | 285,35 | 307,51 | 288,12 | 274,26 | 207,78 | 265,95 | 152,37 | 135,75 | 185,61 | 180,07 | 224,40 | 263,18 | 2806,94 |
| 1 | население | 37,88 | 40,82 | 38,24 | 36,41 | 27,58 | 35,30 | 20,23 | 18,02 | 24,64 | 23,90 | 29,79 | 34,93 | 367,73 |
| 2 | войсковые части | 241,15 | 259,88 | 243,49 | 231,78 | 175,59 | 224,76 | 128,77 | 114,72 | 156,86 | 152,18 | 189,64 | 222,42 | 2341,25 |
| 3 | прочие бюджетные потребители | 2,44 | 2,63 | 2,47 | 2,35 | 1,78 | 2,28 | 1,30 | 1,16 | 1,59 | 1,54 | 1,92 | 2,25 | 23,71 |
| 4 | коммерческие потребители | 3,88 | 4,18 | 3,92 | 3,73 | 2,82 | 3,61 | 2,07 | 1,84 | 2,52 | 2,45 | 3,05 | 3,58 | 37,65 |

Основным  потребителем воды в ЗАТО Видяево являются войсковые части, их доля составляет 84,51 %. Доля потребления воды населением составляет 13,27 %, бюджетные организации, не имеющие отношения к Министерству обороны, потребляют 0,86 % воды, коммерческие потребители 1,36 %. Расходы воды по группам потребителей представлены в таблице 15.

Структура водопотребления по группам потребителей представлена на рисунке 7.

Рисунок 7.  Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей

Таблица 16. Расходы воды по группам потребителей

| № п/п | Потребители | Объем реализации питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт 2009 г. | факт 2010 г. | факт 2011 г. | факт 2012 г. | план 2013 г. |
| 1. | ЗАТО Видяево | 4113,7 | 4072,1 | 3679,2 | 2701,90 | 3456,60 |
| 1.1. | население | 2048,7 | 1964,8 | 1756,7 | 1422,94 | 2414,70 |
| 1.2. | бюджетные потребители, т.ч. | 2025,1 | 2072,7 | 1889,1 | 1241,31 | 1005,73 |
| 1.2.1 | - войсковые части | 1957,7 | 1994,8 | 1865,2 | 1217,60 | 983,80 |
| 1.2.2 | - прочие бюджетные потребители | 67,4 | 77,9 | 23,9 | 23,71 | 21,93 |
| 1.3. | коммерческие потребители | 39,9 | 34,6 | 33,4 | 37,65 | 36,17 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мурманской области от 31 мая 2013 года № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 № 35», утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для многоквартирных жилых домов, 4-6 этажей, с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованных раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем:

- горячее водоснабжение 3,17 м3 на 1 человека в месяц

- холодное водоснабжение 5,35 м3 на 1 человека в месяц

Из этого получается, что действующий норматив составляет 280 литров на 1 человека в сутки. Фактический расход воды в ЗАТО Видяево по годам  составил:

2009 год – 242,5 литра

2010 год – 249,6 литра

2011 год – 201,8 литра

2012 год – 162,5 литра

Норматив потребления воды на общедомовые нужды составляет:

- горячее водоснабжение 0,03 м3 на 1 м2 в месяц

- холодное водоснабжение 0,03 м3 на 1 м2 в месяц

Это составляет 2 литра воды на 1 м2 в сутки.

За 2012 год доля объемов воды, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, составляет 100 %. Таким образом, оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления.

Таблица 17. Фактическое потребление населением холодной, горячей и технической воды

|  | Потребление холодной, горячей и технической воды, литров в сутки на человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
|  | ХВС | ГВС | технич | ХВС | ГВС | технич | ХВС | ГВС | технич | ХВС | ГВС | технич |
| Население | 150,36 | 100,24 | 0 | 149,66 | 99,77 | 0 | 121,76 | 81,17 | 0 | 107,10 | 71,41 | 0 |

В таблице отображено потребление воды в сутки одним человеком по годам и подтверждает, что переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. На данный момент 46,6% населения ЗАТО Видяево обеспечено индивидуальными приборами учета. На основании этого можно сделать вывод, что дальнейший процесс установки индивидуальных приборов учета населением, приведет к снижению объемов водопотребления.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии  с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ЗАТО Видяево разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 – 2014 годы. Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.09.2010 года № 636.

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня жизни населения муниципального образования за счет улучшения качества услуг по энергоснабжению;

- оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов;

- установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном и коммунальном секторе;

- использование оптимальных апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

- обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов ( тепло, вода, газ)  использованием приборов учета.

В настоящий момент на водозаборах  ЗАТО Видяево не установлены приборы коммерческого учета воды, что, несомненно, отражается на качестве контроля воды, отпускаемой потребителю. Также население ЗАТО Видяево обеспечено индивидуальными приборами учета только на 46,6 %. Общедомовыми приборами коммерческого учета воды ЗАТО Видяево обеспечено полностью. Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: войсковые части.

Для обеспечения 100 % оснащенности АО «ГУ ЖКХ» планирует выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Установленная производительность водонасосной станции поселка Видяево 30720 м3/сутки, водонасосной станции Ара-Губы 10800 м3/сутки. Среднесуточный среднегодовой объем поднимаемой воды по муниципальному образованию ЗАТО Видяево 7589,98 м3/сутки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существующие водозаборные сооружения работают примерно на 20 % своих производственных мощностей. Поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения нет, и существует резерв около 80 %.

В связи с тем, что период с 2014 по 2027 годы увеличения численности населения в ЗАТО Видяево не ожидается и существующий уровень водопотребления можно считать достаточным, то имеющихся на данный момент производственных мощностей водоснабжения будет достаточно и на расчетный срок.

3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 18. Годовое и суточное потребление воды

| Потребление воды, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 7669,0 | 9772,6 | 6592,3 | 6310,8 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 300,0 | 315,0 | 355,0 | 394,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| питьевая вода | 4042,2 | 6762,2 | 3566,2 | 3093,1 | 3230,0 | 3230,0 | 3230,0 | 3230,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 3326,8 | 2695,4 | 2671,1 | 2823,7 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление воды, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 2806,9 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 105,0 | 110,3 | 124,7 | 138,7 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| питьевая вода | 1484,3 | 2472,8 | 1294,5 | 1134,1 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 1217,6 | 983,8 | 975,0 | 1030,7 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 19. Расходы воды на водоснабжение по типам абонентов

| Суточные расходы воды, тыс.м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| по типам абонентов | 7,69 | 9,77 | 6,56 | 6,31 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| питьевая вода | 3,91 | 6,60 | 3,40 | 2,97 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| техническая вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Войсковые части: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| питьевая вода | 3,34 | 2,70 | 2,67 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| техническая вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие бюджетные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| питьевая вода | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммерческие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| питьевая вода | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| техническая вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовые расходы воды, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| по типам абонентов | 2806,9 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 197,8 | 102,7 | 120,6 | 131,2 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| питьевая вода | 1427,2 | 2409,0 | 1241,0 | 1084,1 | 1126,9 | 1126,9 | 1126,9 | 1126,9 |
| техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Войсковые части: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| питьевая вода | 1217,6 | 983,8 | 975,0 | 1030,7 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 |
| техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие бюджетные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 8,1 | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| питьевая вода | 14,6 | 18,3 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммерческие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 5,1 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| питьевая вода | 36,5 | 40,2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 20. Прогнозный баланс потерь воды

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | - 2021 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть, тыс. м3 | 3906,8 | 2733,1 | 2617,6 | 2642,5 | 2567,0 | 2509,1 | 2501,1 |
| Потери в сетях, тыс. м3 | 339,9 | 338,9 | 314,1 | 306,5 | 231,0 | 173,1 | 165,1 |
| Потери в сетях, %. | 8,7 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
| Среднесуточные потери, тыс. м3 | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 0,63 | 0,47 | 0,45 |
| Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |

Таблица 21. Прогноз полученных сточных вод

| - Показатели | - Ед. изм. | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2021 | - 2026 | - 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Всего стоков | - Тыс. м3 | - 405,2 | - 1189,6 | - 396,4 | - 378,3 | - 390 | - 390 | - 390 | - 390 |
| - Население | - Тыс. м3 | - 367,7 | - 366,4 | - 356,3 | - 343,7 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| - Воинская часть | - Тыс. м3 | - 9,7 | - 797,0 | - 9,9 | - 8,9 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| - Прочие бюджетные потребители | - Тыс. м3 | - 23,6 | - 21,4 | - 25,8 | - 20,1 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| - Коммерция | - Тыс. м3 | - 4,3 | - 4,9 | - 4,4 | - 4,7 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - Среднесуточное - поступление - сточных вод | - Тыс. - м3/сут | - 1,1 | - 3,3 | - 1,1 | - 1,0 | - 1,1 | - 1,1 | - 1,1 | - 1,1 |

Таблица 22. Прогнозные водные балансы

| № | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2021 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг, тыс. м3 | 3908,2 | 2733,7 | 2618,2 | 2643,1 | 2567,6 | 2509,7 | 2501,7 |
| 2 | Затраты на собственные нужды, тыс.м3 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Подано в сеть, тыс. м3 | 3906,8 | 2733,1 | 2617,6 | 2642,5 | 2567,0 | 2509,1 | 2501,1 |
| 4 | Потери в сетях, тыс. м3 | 339,9 | 338,9 | 314,1 | 306,5 | 231,0 | 173,1 | 165,1 |
| 5 | Потери в сетях, %. | 8,7 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Горячее водоснабжение на территории поселка Видяево осуществляется в домах по улице Центральной и Нагорной (правый берег реки) от двух центральных тепловых пунктов в однотрубном исполнении без циркуляционной линии, выполнена надземной прокладкой на низких опорах (частично в каналах) и проложена параллельно с теплосетью.

Приготовление горячей воды по улице Заречной (левый берег реки) обеспечивается в индивидуальных тепловых пунктах (расположенных в подвалах домов) через кожухо-трубные водоподогреватели, присоединенные к тепловой сети по 2х трубной ступенчатой схеме с параллельным включением подогревателей.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 23. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

| Годовое потребление, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 2806,9 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 105,0 | 110,3 | 124,7 | 138,7 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| питьевая вода | 1484,3 | 2472,8 | 1294,5 | 1134,1 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 1217,6 | 983,8 | 975,0 | 1030,7 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточное потребление, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 7669,0 | 9772,6 | 6592,3 | 6310,8 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 300,0 | 315,0 | 355,0 | 394,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| питьевая вода | 4042,2 | 7077,2 | 3566,2 | 3093,10 | 3230,00 | 3230,00 | 3230,00 | 3230,00 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 3326,8 | 2695,4 | 2671,1 | 2823,7 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальное суточное потребление, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 9203,0 | 11727,0 | 7911,0 | 7573,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 360,0 | 378,0 | 426,0 | 473,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
| питьевая вода | 4851,0 | 8115,0 | 4279,0 | 3712,0 | 3876,0 | 3876,0 | 3876,0 | 3876,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 3992,0 | 3234,0 | 3206,0 | 3388,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Согласно Генеральному плану строительства новых водозаборов и увеличения числа жителей в ЗАТО Видяево не планируется. Существующих мощностей водонасосных станций достаточно для обеспечения водой всех потребителей. Поэтому и на расчетный период до 2027 года мощности существующих ВНС будет достаточно для обеспечения водой всех потребителей ЗАТО Видяево. Поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

Таблица 24. Годовое и суточное потребление воды

| Потребление воды, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 7669,0 | 9772,6 | 6592,3 | 6310,8 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 300,0 | 315,0 | 355,0 | 394,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| питьевая вода | 4042,2 | 6762,2 | 3566,2 | 3093,1 | 3230,0 | 3230,0 | 3230,0 | 3230,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 3326,8 | 2695,4 | 2671,1 | 2823,7 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление воды, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2027 |
| ЗАТО Видяево | 2806,90 | 3566,90 | 2394,20 | 2303,50 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| н.п. Видяево: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 105,0 | 110,3 | 124,7 | 138,7 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| питьевая вода | 1484,3 | 2472,8 | 1294,5 | 1134,1 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 | 1174,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н.п. Чан-Ручей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ара-Губа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| питьевая вода | 1217,6 | 983,8 | 975,0 | 1030,7 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 | 1027,0 |
| техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 8. Структура водопотребления ЗАТО Видяево

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице:

Таблица 25. Расходы воды на водоснабжение по типам абонентов

|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2021 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. |
|  | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут | м3 | м3/сут |
| По типам абонентов | 2806,90 | 7,69 | 3566,90 | 9,77 | 2394,20 | 6,56 | 2303,50 | 6,31 | 2336,00 | 6,40 | 2336,00 | 6,40 | 2336,00 | 6,40 | 2336,00 | 6,40 |
| население | 1524,94 | 4,18 | 2511,70 | 6,88 | 1361,55 | 3,73 | 1215,15 | 3,33 | 1251,30 | 3,43 | 1251,30 | 3,43 | 1251,30 | 3,43 | 1251,30 | 3,43 |
| войсковые части | 1217,60 | 3,34 | 983,8 | 2,70 | 975,00 | 2,67 | 1030,70 | 2,82 | 1027,00 | 2,81 | 1027,00 | 2,81 | 1027,00 | 2,81 | 1027,00 | 2,81 |
| Прочие бюджетные потребители | 22,71 | 0,06 | 27,93 | 0,08 | 21,76 | 0,06 | 21,76 | 0,06 | 21,80 | 0,06 | 21,80 | 0,06 | 21,80 | 0,06 | 21,80 | 0,06 |
| Коммерческие потребители | 41,65 | 0,11 | 44,17 | 0,12 | 35,89 | 0,10 | 35,89 | 0,10 | 35,90 | 0,10 | 35,90 | 0,10 | 35,90 | 0,10 | 35,90 | 0,10 |

Исходя из фактических значений водопотребления в 2012 году и запланированных АО «ГУ ЖКХ» на 2013 и 2014 годы можно определить тенденцию снижения потребления воды. Это связано с выполнением программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий Генерального плана, таких как реконструкция водопроводных сооружений, капитальный ремонт магистральных водоводов, вследствие этого значительное снижение потерь, и введение повсеместного приборного учета подаваемой воды. Согласно Генерального плана, данные мероприятия должны бать завершены к 2020 году, к этому времени, водопотребление в ЗАТО Видяево приблизится к своим оптимальным значениям и дальнейшее его снижение вряд ли возможно.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Таблица 26. Потери воды при транспортировке

| Показатели производительности | Единицы измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | - 2021 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды подано в сеть | тыс.м3 | н/д | н/д | 119,2 | 120,8 | 142,4 | 157,6 | 152,7 | 148,4 | 145,0 | 144,5 |
| Потери воды в сетях | тыс.м3 | н/д | н/д | 14,2 | 10,5 | 17,7 | 18,9 | 17,7 | 13,4 | 10,0 | 9,5 |
| Потери воды в сетях | % | н/д | н/д | 11,9 | 8,7 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 110,3 | 124,7 | 138,7 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды подано в сеть | тыс.м3 | н/д | н/д | 3066,9 | 3786,0 | 2590,8 | 2460,0 | 2489,8 | 2418,7 | 2364,1 | 2356,5 |
| Потери воды в сетях | тыс.м3 | н/д | н/д | 365,0 | 329,4 | 321,3 | 295,2 | 288,8 | 217,7 | 163,1 | 155,5 |
| Потери воды в сетях | % | н/д | н/д | 11,9 | 8,7 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 4072 | 3679 | 2701,9 | 3456,6 | 2269,5 | 2164,8 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды подано в сеть | тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери воды в сетях | тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери воды в сетях | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2012 году потери воды при транспортировке в ЗАТО Видяево составили 372,83 тыс.м3, что составляет 11,9 % от всей поданной в сеть воды.  В перспективе до 2027 года планируется снижение потерь воды питьевого качества в сетях до 6,6 % от всей отпускаемой воды за счет выполнения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ГУ ЖКХ» и мероприятий Генерального плана ЗАТО Видяево в части водоснабжения. Изменение затрат на собственные нужды будет меняться в соответствии с изменением объема поднятой воды.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Таблица 27. Общие перспективные водные балансы

| № | Показатели | 2016 год | 2021 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг, тыс. м3 | 2643,1 | 2567,6 | 2509,7 | 2501,7 |
|  | в т.ч. горячая вода | 152,7 | 148,4 | 145,0 | 144,5 |
|  | питьевая вода | 2490,4 | 2419,2 | 2364,7 | 2357,2 |
|  | технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Затраты на собственные нужды, тыс. м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | в т.ч. горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | питьевая вода | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подано в сеть, тыс. м3 | 2642,5 | 2567,1 | 2509,1 | 2501,0 |
|  | в т.ч. горячая вода | 152,7 | 148,4 | 145,0 | 144,5 |
|  | питьевая вода | 2489,8 | 2418,7 | 2364,1 | 2356,5 |
|  | технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери в сетях, тыс. м3 | 306,5 | 231,1 | 173,1 | 165,0 |
|  | в т.ч. горячая вода | 17,7 | 13,4 | 10,0 | 9,5 |
|  | питьевая вода | 288,8 | 217,7 | 163,1 | 155,5 |
|  | технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери в сетях, %. | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
|  | в т.ч. горячая вода | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
|  | питьевая вода | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
|  | технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
|  | в т.ч. горячая вода | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | питьевая вода | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 | 2201,0 |
|  | технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 28. Территориальные перспективные водные балансы, тыс.м3

| Район | 2016 год |  | 2021 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в год | в сутки | в год | в сутки | в год | в сутки | в год | в сутки |
| ЗАТО Видяево | 2336,0 | 6,40 | 2336,0 | 6,40 | 2336,0 | 6,40 | 2336,0 | 6,40 |
| в т.ч. горячая вода | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 |
| питьевая вода | 2201,0 | 6,03 | 2201,0 | 6,03 | 2201,0 | 6,03 | 2201,0 | 6,03 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| н.п. Видяево | 1309,0 | 3,59 | 1309,0 | 3,59 | 1309,0 | 3,59 | 1309,0 | 3,59 |
| в т.ч. горячая вода | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 |
| питьевая вода | 1174,0 | 3,22 | 1174,0 | 3,22 | 1174,0 | 3,22 | 1174,0 | 3,22 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| н.п. Чан-Ручей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| питьевая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ара Губа | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 |
| в т.ч. горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| питьевая вода | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 29. Структурные перспективные водные балансы, тыс.м3

| Группы абонентов | 2016 год |  | 2021 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в год | в сутки | в год | в сутки | в год | в сутки | в год | в сутки |
| Население | 1251,3 | 3,43 | 1251,3 | 3,43 | 1251,3 | 3,43 | 1251,3 | 3,43 |
| в т.ч. горячая вода | 124,4 | 0,34 | 124,4 | 0,34 | 124,4 | 0,34 | 124,4 | 0,34 |
| питьевая вода | 1126,9 | 3,09 | 1126,9 | 3,09 | 1126,9 | 3,09 | 1126,9 | 3,09 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Войсковые части | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 |
| в т.ч. горячая вода | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| питьевая вода | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 | 1027,0 | 2,81 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Прочие бюджетные потребители | 21,8 | 0,06 | 21,8 | 0,06 | 21,8 | 0,06 | 21,8 | 0,06 |
| в т.ч. горячая вода | 7,2 | 0,02 | 7,2 | 0,02 | 7,2 | 0,02 | 7,2 | 0,02 |
| питьевая вода | 14,6 | 0,04 | 14,6 | 0,04 | 14,6 | 0,04 | 14,6 | 0,04 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Коммерческие потребители | 35,9 | 0,10 | 35,9 | 0,10 | 35,9 | 0,10 | 35,9 | 0,10 |
| в т.ч. горячая вода | 3,4 | 0,01 | 3,4 | 0,01 | 3,4 | 0,01 | 3,4 | 0,01 |
| питьевая вода | 32,5 | 0,09 | 32,5 | 0,09 | 32,5 | 0,09 | 32,5 | 0,09 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ВСЕГО | 2336,0 | 6,40 | 2336,0 | 6,40 | 2336,0 | 6,40 | 2336,0 | 6,40 |
| в т.ч. горячая вода | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 | 135,0 | 0,37 |
| питьевая вода | 2201,0 | 6,03 | 2201,0 | 6,03 | 2201,0 | 6,03 | 2201,0 | 6,03 |
| технологическая вода | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

По данным Генерального плана городского округа ЗАТО Видяево в перспективе до 2027 года прирост населения не планируется. Согласно этим данным значение требуемой мощности водозаборных сооружений и устройств очистки воды по сравнению с 2013 годом не изменится. На состояние 2012 года запас мощностей водоснабжающего оборудования составляет около 82 %. На основании этих данных дефицита мощностей водоснабжающего оборудования  до 2027 года не прогнозируется. Существующий резерв мощностей гарантирует устойчивую, надежную работу всей системы водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения всех потребителей.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения ЗАТО Видяево АО «ГУ ЖКХ». Зона деятельности гарантирующей организации устанавливается в соответствии с границами муниципального образования ЗАТО Видяево.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 30. Мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | Замена 5 % в год с целью снижения потерь воды | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | Снижение потерь воды в сетях | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС п. Видяево | Снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС Ара-Губа | Снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка узлов учета воды | Повышение точности учета отпускаемой воды | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС Ара-Губа | Повышение эффективности хлораторной установки | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС п Видяево | Повышение эффективности хлораторной установки | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

По данным генерального плана городского округа ЗАТО Видяево до 2020 года запланирована реконструкция водопроводных сооружений, модернизация оборудования по обеззараживанию воды на водонасосных станциях, что позволит повысить эффективность обеззараживания питьевой воды независимо от качества воды источника.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью, согласно «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия АО «ГУ ЖКХ» на 1 квартал 2014 года запланировано внедрение системы автоматического регулирования работы насосных агрегатов (установка частотных преобразователей), что позволит продлить не только срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15 %.

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

До 2033 года, согласно Генерального плана ЗАТО Видяево, такие объекты отсутствуют. АО «ГУ ЖКХ» также не планирует вывода из эксплуатации объектов системы водоснабжения.

### Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

Согласно данным АО «ГУ ЖКХ» и администрации ЗАТО Видяево запас мощностей на начало 2013 года составляет порядка 82 %.  То есть в данный момент используется всего 18 % от максимальной производительности насосного оборудования. Согласно суточным нормам потребление 1 человека холодной воды составляет 180 л/сут. По данным АО «ГУ ЖКХ»» в среднем в сутки в 2012 году на одного человека приходится 169,35 л/сут.

Таблица 31. Анализ резерва мощности водоснабжения АО «ГУ ЖКХ»

| Год | Полезный отпуск воды, тыс. м3 | Среднесуточный расход воды, тыс.м3/сут | Полная фактическая производительность, тыс.м3/сут | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 4113,7 | 11,27 | 41,52 | 72,9 |
| 2010 | 4072,1 | 11,16 | 41,52 | 73,1 |
| 2011 | 3679,2 | 10,08 | 41,52 | 75,7 |
| 2012 | 2806,9 | 7,59 | 41,52 | 81,7 |
| 2013 | 3566,9 | 9,77 | 41,52 | 81,7 |
| 2014 | 2394,2 | 6,56 | 41,52 | 81,9 |
| 2015 | 2303,5 | 6,31 | 41,52 | 82,1 |
| 2016 | 2336,0 | 6,40 | 41,52 | 82,3 |
| 2021 | 2336,0 | 6,40 | 41,52 | 82,5 |
| 2026 | 2336,0 | 6,40 | 41,52 | 82,5 |
| 2027 | 2336,0 | 6,40 | 41,52 | 82,5 |

Из таблицы видно, что с 2009 года наблюдается резкое снижение среднесуточного расхода воды потребителями. Данное изменение связано с установкой приборов учета воды общедомовых и индивидуальных и как следствие повышением точности учета отпускаемого количества воды конечным потребителям. Дальнейшее снижение среднесуточного потребления прогнозируется не такое значительное и будет связано с продолжающимся процессом установки индивидуальных приборов учета потребителями. Анализ резерва производственных мощностей показывает, что абоненты будут обеспечены водой питьевого качества в необходимом количестве на 100 %.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений  (использование существующих резервов для существующих абонентов).

Согласно Генеральному плану ЗАТО Видяево, строительство новых магистральных водопроводных сетей ни в п. Видяево, ни в Ара-Губе не планируется. При этом в период с 2010 по 2020 годы планируется капитальный ремонт 100 % магистральных водопроводных сетей. Перераспределения основных потоков не предусмотрено. Существующие водозаборные сооружения работают с достаточно большим резервом производственных мощностей – порядка 82 %.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку.

Согласно Генерального плана, вновь осваиваемых районов под жилую застройку в ЗАТО Видяево нет, для районов под комплексную или производственную застройку строительства магистральных водопроводных сетей не запланировано.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.

Согласно Генерального плана ЗАТО Видяево, перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не планируется, соответственно не планируется и строительства магистральных водопроводных сетей.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды Генеральным планом ЗАТО Видяево предусмотрен капитальный ремонт магистральных водоводов в период с 2010 по 2020 годы и реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены с 2010 по 2033 годы. Проведение этих мероприятий необходимо в связи с большим процентом изношенности трубопроводов и большими потерями воды при транспортировке.

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По данным ОАО «Водоканал» износ водопроводных сетей по срокам эксплуатации составляет 80-99,9 %. В связи с этим ежегодно необходимо менять не менее 5 % сетей. Однако в связи с тем, что рост тарифов на холодную воду ограничен, не представляется возможным при формировании производственной программы учесть нормативное количество замены трубопроводов. На данный момент замена производится по мере возникновения аварийных ситуаций.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

По данным генерального плана городского округа ЗАТО Видяево в период 2013-2027 год строительство новых объектов системы водоснабжения не запланировано.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения в данный момент отсутствуют. Согласно программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «ГУ ЖКХ», на водонасосной станции п. Видяево запланировано внедрение системы автоматического регулирования работы насосных агрегатов. Целью данного мероприятия является снижение потребления электроэнергии и оптимизация работы насосных агрегатов. Срок выполнения данного мероприятия – I квартал 2014 года.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Система коммерческого учета водопотребления на водозаборах отсутствует. Оснащение планируется, ориентировочно, в 2014-2015 годах. Население ЗАТО Видяево общедомовыми приборами учета воды обеспечено полностью, а индивидуальными только на 46,6 %. В дальнейшем процесс установки индивидуальных приборов учета будет продолжаться в с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Замена ветхих сетей водоснабжения будет осуществляться без внесения изменений в существующею схему водоснабжения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не изменяться.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Согласно Генерального плана ЗАТО Видяево строительства новых водонасосных станций не планируется. Согласно программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «ГУ ЖКХ», на первый квартал 2014 года запланировано внедрение системы автоматического регулирования насосных агрегатов ВНС. А также по водонасосной станции п. Видяево на 2013 год запланирована установка частотного регулятора.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

Согласно Генерального плана строительства и реконструкции резервуаров и водонапорных башен на срок до 2027 года не запланировано.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

По данным генерального плана городского округа ЗАТО Видяево в период 2013-2027 год, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения не изменяться.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении.

По данным генерального плана городского округа ЗАТО Видяево в период 2013-2027 год, схема водоснабжения не изменится.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

АО «ГУ ЖКХ» осуществляет забор воды из источников водоснабжения согласно договора водопользования от 01.03.2013года № 51-02.01.00.006-0-ДЗВО-С-2012-00384/00, заключенного между Комитетом промышленного развития и природопользования Мурманской области и АО «ГУ ЖКХ».

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению № 57 от 23.07.2002 г., для источника водоснабжения п. Видяево утвержден «Проект Зоны санитарной охраны озера Большое Ура-Губское», согласно которого выделено  три пояса.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от  водозабора, а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; в границы 2 и 3 поясов входит вся акватория озера. Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

### 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В связи с тем, что в ЗАТО Видяево в системе водоподготовки отсутствуют очистные сооружения – сброса (утилизации) промывных вод не производится. Обеззараживание воды производится в хлораторных, установленных на водонасосных станциях.

### 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 32. Характеристика вводимых мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | Замена 5 % в год с целью снижения потерь воды | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 36727 | 2438 | 2545 | 2675 | 2479 | 2535 | 2465 | 2375 | 3050 | 2698 | 2564 | 2478 | 2795 | 2635 | 2995 |
| 2 | Замена запорной арматуры | Снижение потерь воды в сетях | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС п. Видяево | Снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 776 | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС Ара-Губы | Снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 421,1 | 421,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка узлов учета воды | Повышение точности учета отпускаемой воды | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС Ара-Губа | Повышение эффективности хлораторной установки | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 931,5 | 931,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС п Видяево | Повышение эффективности хлораторной установки | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 2308 | 2308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого |  |  | 41883,6 | 7094,6 | 2765 | 2745 | 2549 | 2605 | 2535 | 2375 | 3050 | 2698 | 2564 | 2478 | 2795 | 2635 | 2995 |

В п.1таблицы сумма ориентировочного объема инвестиций определена в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей водоснабжения и канализации из расчета укладки сетей из полиэтиленовых труб в сухой грунт на глубину не более 2 метров.

В п.2 таблицы сумма ориентировочного объема инвестиций определена как усредненная стоимость запорной арматуры диаметром от 150 до 400 мм (по предприятиям, занимающимся её производством) и средней стоимости работ по её замене.

В п.3 таблицы сумма ориентировочных инвестиций взята из программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ГУ ЖКХ» мероприятия по внедрению системы автоматического регулирования насосных агрегатов.

В п.4 таблицы сумма ориентировочных инвестиций взята из программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Водоканал», мероприятия по внедрению системы автоматического регулирования насосных агрегатов.

В п.5 таблицы сумма ориентировочных инвестиций определена исходя из стоимости промышленного турбинного водосчетчика марки WPH-N-W-2000 или WPH-N-K-2000 и примерной стоимости работ по его установке.

В п.6 сумма ориентировочного объема инвестиций взята из паспорта инвестиционного проекта на реконструкцию хлораторной ВНС п. Ара-Губа, предоставленного АО «ГУ ЖКХ».

В п.7 сумма ориентировочного объема инвестиций взята из паспорта инвестиционного проекта на реконструкцию хлораторной ВНС п. Видяево, предоставленного АО «ГУ ЖКХ».

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 33. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения ЗАТО Видяево

| - № п/п | - Показатель | - Ед. - изм. | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2021 | - 2026 | - 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2 | - Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 3 | - Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | - ед./км. | - 0,02 | - 0,014 | - 0,013 | - 0,012 | - 0,011 | - 0,01 | - 0,009 | - 0,008 |
| - 5 | - Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - % | - 63,7 | - 59,9 | - 54,9 | - 49,9 | - 44,9 | - 34,9 | - 24,9 | - 20,2 |
| - Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Объем производства товаров и услуг | тыс. м3 | 3300,4 | 3908,2 | 2733,7 | 2618,2 | 2643,1 | 2567,6 | 2509,7 | 2501,7 |
| - 8 | Подано в сеть | тыс. м3 | 3143,2 | 3906,8 | 2733,1 | 2617,6 | 2642,5 | 2567,0 | 2509,1 | 2501,1 |
| - 9 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. м3 | 2770,3 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 |
| - 10 | - Потери в сетях, % от поданной воды | - % | - 11,9 | - 8,7 | - 12,4 | - 12,0 | - 11,6 | - 9,0 | - 6,9 | - 6,6 |
| - 11 | - Потери в сетях | - тыс.м3 | - 372,8 | - 339,9 | - 338,9 | - 314,1 | - 306,5 | - 231,0 | - 173,1 | - 165,1 |
| - 12 | - Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды | - % | - 31,4 | - 37,2 | - 26,0 | - 24,9 | - 25,1 | - 24,4 | - 23,9 | - 23,8 |
| - 13 | - Удельное водопотребление | - литров/чел. в сутки | - 162,5 | - 171,9 | - 158,4 | - 157,6 | - 158,0 | - 158,0 | - 158,0 | - 158,0 |
| - 14 | - Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов | - % | - 31,4 | - 37,2 | - 26,0 | - 24,9 | - 25,1 | - 24,4 | - 23,9 | - 23,8 |
| - 15 | - Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инвестиционные программы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Организация уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Таблица 34. Участки сетей водопровода, имеющие признаки бесхозяйных.

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в экспл. | Материал | Диаметр мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ВК-88 до ЦТП-2 | 2009 | Сталь | 100 | 24 |
| 2 | От ВК-89 до Центр. 23,25 | 2006 | Сталь | 100 | 95 |
| 3 | От ВК-91 до Центр. 21 | 1970 | Сталь | 80 | 12 |
| 4 | От ВК-93 до Центр. 17 | 1964 | Сталь | 50 | 12 |
| 5 | От ВК-93 до Центр. 16 | 2005 | Сталь | 80 | 18 |
| 6 | От ВК-94 до Центр. 14, 12, 10 | 2002 | Сталь | 80 | 193 |
| 7 | От ВК-95 до Центр. 13 | 1979 | Сталь | 80 | 9 |
| 8 | От ВК-82 до школы (корпус №2) | 2000 | Сталь | 100 | 4 |
| 9 | От ВК-80 до Нагорн. 4 | 2006 | Сталь | 100 | 36 |
| 10 | От ВК-97 до Центр. 8 | 2004 | Сталь | 100 | 13 |
| 11 | От ВК-97 до Центр. 3 | 2004 | Сталь | 100 | 12 |
| 12 | От ВК-100 до Центр. 6 | 2010 | Сталь | 100 | 12 |
| 13 | От ВК-100 до Центр. 1 | 2000 | Сталь | 50 | 10 |
| 14 | От ВК-98 до Центр.7 | 1999 | Сталь | 100 | 102 |
| 15 | От ВК-34 до СОК "Фрегат" | 2003 | Сталь | 2×150 | 202 |
| 16 | От ВК-48 до д/с "Елочка" | 1984 | Сталь | 100 | 33 |
| 17 | От ВК-30 до Заречная 41а | 1989 | Сталь | 50 | 35 |
| 18 | От ВК-28 до 801 ТЦ | 2008 | Сталь | 2×200 | 137 |
| 19 | От ВК-77 до ЦТП-1 | 2010 | Сталь | 100 | 33 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 992 |

# Глава 2.  Схема водоотведения.

# 9. Существующее положение в сфере водоотведения ЗАТО Видяево.

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

На данный момент в ЗАТО Видяево существует одна зона водоотведения – поселок Видяево. В Ара Губе АО «ГУ ЖКХ» не предоставляет услуги по водоотведению.

Через канализационные очистные сооружения сточные воды отводятся от района улицы Заречная, от района улиц Центральная и Нагорная сточные воды сбрасываются в Губу Ура Баренцева моря без очистки через два выпуска.

Схема водоотведения п. Видяево следующая: сточная вода от жилых зданий и сооружений по наружной канализационной сети самотеком отводится к насосной станции перекачки фекальных вод, далее под давлением подается на очистные сооружения и после механической очистки и обеззараживания выбрасывается в водоем. Обеззараживание сточных вод производится хлором с помощью хлораторной установки ЛОНИИ-100КМ. Электроснабжение СПФВ осуществляется трансформаторной подстанции, расположенной на территории площадки станции. Электроснабжение очистных сооружений осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-№43, расположенной на территории очистных сооружений.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные очистные сооружения с механической очисткой бытовых вод, сбрасываемой по ул. Заречной. Год ввода в эксплуатацию – 1978. Водный объект – залив Баренцева моря и нахождение  0,5 км от устья реки Урица. Среднесуточные объемы принятых стоков на очистные сооружения 1110 м3/сут. Полная производительность канализационных очистных сооружений составляет 2700 м3/сут.

На очистных сооружениях установлено оборудование с ручным управлением:

- Двухъярусные отстойники с иловыми камерами для очистки бытовых и сточных вод от взвешенных веществ, 04 шт., объемом по 258 м3 каждый, пропускная способность 1400-2700 м3/сут. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

- Горизонтальные песколовки с распределительной камерой и круговым движением сточных вод D=4 м каждая, объемом 112,8 м3, пропускная способность 1400-2700 м3/сут, 02 шт. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

- Хлораторная на жидком хлоре для обеззараживания бытовых и сточных вод.

- Вторичные канализационные вертикальные отстойники с иловыми колодцами объемом по 112,8 м3, пропускная способность 1400-2700 м3/сут, 02 шт. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

- Песковая площадка площадью 36 м2.  Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

- Иловые площадки площадью 522 м2.  Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

- Насосная станция перекачки иловой воды с заглублением до 6 м, производительностью 430-1200 м3/сут. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

На сегодняшний день канализационные очистные сооружения работают с резервом мощности около 60 %, имеется существенная возможность дополнительного приема сточных вод. Таким образом, технические возможности по очистке сточных вод Комплекса очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам. Однако не соответствуют требуемым нормативам качества сточных вод, т.к. на существующих очистных сооружениях предусмотрена только механическая очистка. В связи с этим, для приведения качества сточных вод до нормативных показателей, предусмотрена на существующих очистных сооружениях установка для биологической очистки.

Схема очистных сооружений п. Видяево представлена в приложении.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного объекта до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку.

Сточные воды от жилых зданий и сооружений по наружной канализационной сети самотеком отводится к насосной станции перекачки фекальных вод, далее под давлением подается на очистные сооружения и после механической очистки и обеззараживания выбрасывается в водоем.

В машинном отделении канализационной станции перекачки сточных вод установлены следующие насосы.

Таблица 35. Параметры насосов СПВФ

| Назначение | Тип, марка | Завод-изготовитель | Год изготовления | Год ввода в экс-плуатацию | Производительность, м3\ч | Напор, м | Тип, марка электродвигателя | Мощность, кВт | Число оборотов, об\мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекачка сточных вод | СМ-100-65-200/2 | н/д | н/д | 2001 | 100 | 65 | АИ160S4У2 | 15 | 1460 |
| Перекачка сточных вод | СМ-100-65-200/2 | н/д | н/д | 2001 | 100 | 52 | ЭД-556 | 37 | 2940 |

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для обеспечения подачи сточных вод в систему канализации. Канализационная насосная станция расположена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Рисунок 9. Схема трубопроводов КНС

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Из пункта 9.4 видно, что на сегодняшний день канализационные очистные сооружения работают с резервом производственных мощностей 58,9 %. В районе улиц Центральная и Нагорная существует дефицит очистных сооружений, т.к.  сточные воды от этих улиц сбрасываются в губу Ура Баренцева моря без очистки. Существующий резерв позволяет перевести сточные воды от этих улиц на действующие очистные сооружения. Согласно Генерального плана ЗАТО Видяево, по улице Центральная запланировано строительство канализационной насосной станции. Данное мероприятие будет реализовано в 2015 – 2016 годах в связи с тем, что решением Кольского районного суда Мурманской области от 24 января 2013 года по делу №2-91/2013 на Администрацию ЗАТО Видяево возложена обязанность в срок до 31.12.2016 года обеспечить очистку и обеззараживание неочищенных сточных вод, поступающих в губу Ура Баренцева моря от производственной деятельности и населения поселка Видяево до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. В связи с этим необходимо строительство трубопроводов для подачи сточных вод от новой КНС до существующих очистных сооружений, модернизация которых также запланирована Генеральным планом с увеличением проектной производительности до 3000 м3/сут и установка биологической очистки сточных вод. Также запланирована реконструкция существующей канализационной насосной станции на улице Заречная. Все эти мероприятия позволят ликвидировать сбросы неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря и снизить показатели предельно допустимых концентраций до нормативных.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

«Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод.

В ЗАТО Видяево не существует как такового деления системы водоотведения на технологические зоны. АО «ГУ ЖКХ» предоставляет услуги водоотведения в п. Видяево и не предоставляет данные услуги в Ара-Губе.

На канализационные очистные сооружения отводятся бытовые и сточные воды из района улицы Заречная. Из района улиц Центральная и Нагорная бытовые и сточные воды сбрасываются без очистки в губу Ура Баренцева моря.

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации  с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

В настоящее время осадки сточных вод из механических отстойников вывозятся на полигон твердых бытовых отходов, в среднем по 3 тонны один раз в два месяца.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Основные средства по водоотведению (канализационные коллектора, сети и сооружения) имеют высокий износ до 80-90 %. Существующие сети имеют возможность отвода 1,5 млн.м3/год, т.е. имеют запас по пропускной способности 3,9 раза.

По данным учета основных средств и обследований оборудования, проводимых предприятием АО «ГУ ЖКХ», в настоящее время для эффективного функционирования системы водоотведения, повышения надежности, необходимо проведение комплексных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации основного производственного оборудования водоотведения.

Таблица 36. Магистрали системы водоотведения

| № | Наименование и месторасположение трубопровода | Год принят. в экспл. | Мате риал | Диаметр Ø | Протяжен ность, м | % изно са |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От кол. № 1 к кол. № 2 | 1994 | чугун | 150 | 23,45 | н/д |
| 2 | От кол. № 2 к кол. № 4 | 1994 | чугун | 200 | 32,08 | н/д |
| 3 | От кол. № 4 к кол. № 6 | 1994 | чугун | 200 | 25,77 | н/д |
| 4 | От кол. № 5 к кол. № 9, от кол. № 14 к кол. № 15 | 1993 | чугун | 200 | 112,92 | н/д |
| 5 | От кол. № 9 к кол. № 10 | 1993 | чугун | 200 | 20,79 | н/д |
| 6 | От кол. № 11 к кол. № 14, от кол. № 15 к кол. № 28 | 1993 | чугун | 200 | 110,85 | н/д |
| 7 | От кол. № 17 к кол. № 18 | 1992 | керам. | 200 | 15,00 | н/д |
| 8 | От кол. № 24 к кол. № 25 | 1992 | чугун | 200 | 6,10 | н/д |
| 9 | От кол. № 18 к кол. № 23 | 1992 | керам. | 200 | 73,65 | н/д |
| 10 | От кол. № 23 к кол. № 24 | 1992 | чугун | 200 | 16,60 | н/д |
| 11 | От кол. № 25 к кол. № 26 | 1992 | чугун | 300 | 15,65 | н/д |
| 12 | От кол. № 26 к кол. № 31 | 1991 | чугун | 300 | 70,10 | н/д |
| 13 | От кол. № 31 к кол. № 34 | 1989 | чугун | 300 | 40,42 | н/д |
| 14 | От кол. № 34 к кол. № 49 | 1986 | чугун | 300 | 85,05 | н/д |
| 15 | От кол. № 39 к кол. № 46 | 1986 | чугун | 150 | 85,37 | н/д |
| 16 | От кол .№ 45 к кол. № 47, от кол. № 71 к кол. № 106 | 1986 | чугун | 200 | 76,80 | н/д |
| 17 | От кол. № 47 к кол. № 48 | 1986 | керам. | 250 | 23,00 | н/д |
| 18 | От кол. № 48 к кол. № 49 | 1986 | керам. | 250 | 34,80 | н/д |
| 19 | От кол. № 49 к кол. № 56 | 1986 | чугун | 300 | 159,20 | н/д |
| 20 | От кол. № 57 к кол. № 61 | 1985 | керам. | 200 | 61,49 | н/д |
| 21 | От кол. № 59 к кол. № 56 | 1985 | керам. | 250 | 11,76 | н/д |
| 22 | От кол. № 56 к кол. № 63 | 1985 | чугун | 300 | 52,16 | н/д |
| 23 | От кол. № 63 к кол. № 67 | 1985 | чугун | 300 | 63,10 | н/д |
| 24 | От кол. № 67 к кол. № 72 | 1985 | чугун | 300 | 13,55 | н/д |
| 25 | От кол. № 68 к кол. № 70 | 1986 | керам. | 150 | 33,15 | н/д |
| 26 | От кол. № 70 к кол. № 71 | 1986 | чугун | 200 | 25,30 | н/д |
| 27 | От кол. № 73 к кол. № 77 | 1988 | керам. | 150 | 60,90 | н/д |
| 28 | От кол. № 79 к кол. № 83 | 1988 | чугун | 150 | 77,14 | н/д |
| 29 | От кол. № 77 к кол. № 79 | 1988 | чугун | 150 | 51,70 | н/д |
| 30 | От кол. № 83 к кол. № 85, от кол № 88 к кол. № 90, от кол. № 143 к кол. № 151, от кол. № 147 к кол. № 151 | 1987 | чугун | 200 | 154,44 | н/д |
| 31 | От кол. № 85 к кол. № 86, от кол. № 87 к кол. № 88, от кол. № 151 к кол. № 152 | 1987 | чугун | 200 | 82,60 | н/д |
| 32 | От кол. № 86 к кол. № 87 | 1987 | чугун | 200 | 23,10 | н/д |
| 33 | От кол. № 90 к кол. № 96 | 1985 | чугун | 200 | 53,79 | н/д |
| 34 | От кол. № 92 к кол. № 93 | 1985 | чугун | 150 | 9,30 | н/д |
| 35 | От кол. № 93 к кол. № 95 | 1985 | чугун | 150 | 36,30 | н/д |
| 36 | От кол. № 96 к кол. № 97 | 1985 | чугун | 200 | 12,57 | н/д |
| 37 | От кол. № 97 к кол. № 98, от кол. № 100 к кол. № 101, от кол. № 67 к кол. № 92 | 1988 | чугун | 300 | 88,22 | н/д |
| 38 | От кол. № 98 к кол. № 99 | 1988 | чугун | 300 | 26,27 | н/д |
| 39 | От кол. № 99 к кол. № 100 | 1988 | чугун | 300 | 23,00 | н/д |
| 40 | От кол. № 101 к кол. № 104, от кол. № 105 к кол. № 107, от кол. № 109 к кол. № 122 | 1984 | чугун | 300 | 212,66 | н/д |
| 41 | От кол. № 104 к кол. № 105, от кол. № 108 к кол. № 109 | 1984 | чугун | 300 | 22,15 | н/д |
| 42 | От кол. № 107 к кол. № 108 | 1984 | чугун | 300 | 50,50 | н/д |
| 43 | От кол. № 113 к кол. № 116 | 1980 | чугун | 200 | 39,26 | н/д |
| 44 | От кол. № 116 к кол. № 120 | 1980 | чугун | 200 | 67,00 | н/д |
| 45 | От кол. № 120 к кол. № 122, от кол. № 227 к кол. № 230 | 1980 | чугун | 200 | 105,11 | н/д |
| 46 | От кол. № 122 к кол. № 213 | 1978 | чугун | 350 | 153,57 | н/д |
| 47 | От кол. № 129 к кол. № 130, от кол. № 131 к кол. № 134 | 1978 | чугун | 200 | 96,65 | н/д |
| 48 | От кол. № 128 к кол. № 129, от кол. № 130 к кол. № 131 | 1981 | чугун | 200 | 33,04 | н/д |
| 49 | От кол. № 135 к кол. № 138, от кол. № 146 к кол. № 143 | 1991 | керам. | 150 | 94,06 | н/д |
| 50 | От кол. № 138 к кол. № 140 | 1991 | керам. | 250 | 30,17 | н/д |
| 51 | От кол. № 140 к кол. № 142 | 1991 | чугун | 200 | 39,85 | н/д |
| 52 | От кол. № 142 к кол. № 143 | 1991 | керам. | 200 | 6,66 | н/д |
| 53 | От кол. № 152 к кол. № 156 | 1988 | чугун | 200 | 65,83 | н/д |
| 54 | От кол. № 156 к кол. № 162 | 1988 | чугун | 200 | 140,07 | н/д |
| 55 | От кол. № 162 к кол. № 165, от кол. № 168 к кол. № 175, от кол. № 173 к кол. № 174, от кол. № 176 к кол. № 178, от кол. № 189 к кол. № 191 | 1983 | чугун | 200 | 239,60 | н/д |
| 56 | От кол. № 165 к кол. № 168, от кол. № 175 к кол. № 176, от кол. № 188 к кол. № 189 | 1983 | чугун | 200 | 58,55 | н/д |
| 57 | От кол. № 178 к кол. № 188 | 1982 | чугун | 200 | 60,33 | н/д |
| 58 | От кол. № 182 к кол. № 184 | 1983 | чугун | 250 | 33,04 | н/д |
| 59 | От кол. № 184 к кол. № 188 | 1983 | чугун | 250 | 72,09 | н/д |
| 60 | От кол. № 191 к кол. № 206, от кол. № 207 к кол. № 208 | 1981 | чугун | 200 | 56,73 | н/д |
| 61 | От кол. № 206 к кол. № 207, от кол. № 221 к кол. № 225 | 1981 | чугун | 200 | 96,81 | н/д |
| 62 | От кол. № 194 к кол. № 199 | 1979 | чугун | 150 | 78,79 | н/д |
| 63 | От кол. № 199 к кол. № 201 | 1980 | чугун | 150 | 29,46 | н/д |
| 64 | От кол. № 201 к кол. № 202 | 1980 | чугун | 150 | 9,51 | н/д |
| 65 | От кол. № 204 к кол. № 205 | 1978 | чугун | 200 | 25,06 | н/д |
| 66 | От кол. № 213 к кол. № 218, от кол. № 219 к кол. № 220, от кол. № 231 к кол. № 232 | 1978 | чугун | 350 | 205,29 | н/д |
| 67 | От кол. № 218 к кол. № 219 | 1978 | чугун | 350 | 5,00 | н/д |
| 68 | От кол. № 220 к кол. № 231 | 1978 | чугун | 350 | 1,55 | н/д |
| 69 | От кол. № 230 к кол. № 231 | 1980 | чугун | 200 | 34,15 | н/д |
| 70 | От 801 ТЭЦ к кол. № 233 | 1979 | чугун | 200 | 50,00 | н/д |
| 71 | От кол. № 167 к кол. № 237, от кол. № 233 к кол. № 237, от кол. № 237 к кол. № 231 | 1979 | чугун | 300 | 378,16 | н/д |
| 72 | От кол. № 232 к КНС (в лотке) | 1980 | ж/б |  | 3,34 | н/д |
| 73 | От КНС до камеры № 238 | 1982 | чугун | 500 | 19,71 | н/д |
| 74 | От камеры № 238 к очистным сооружениям(коллектор) | 1982 | чугун | 400 | 1082,40 | н/д |
| 75 | От камеры № 243 к очистным сооружениям(коллектор) | 1982 | чугун | 300 | 73,00 | н/д |
| 76 | От кол. № 328 к кол. № 333 | 1958 | керам. | 200 | 59,11 | н/д |
| 77 | От кол. № 206 к кол. № 207, от кол. № 221 к кол. № 225 | 1958 | керам. | 200 | 80,58 | н/д |
| 78 | От кол. № 334 к кол. № 335 (коллектор) | 1958 | чугун | 200 | 18,04 | н/д |
| 79 | От кол. № 335 в залив (коллектор) | 1958 | чугун | 300 | 80,00 | н/д |
| 80 | От д.№6/2 ул. Нагорная к кол. №316, от кол. №312 к кол. № 313, от кол. №318 к кол. №323, от кол. №319 к кол. № 323 | 1959 | керам. | 200 | 129,56 | н/д |
| 81 | От кол. № 313 к кол. № 318, от кол. № 323 к кол. № 324 | 1959 | керам. | 200 | 59,64 | н/д |
| 82 | От кол. № 316 к кол. № 317 | 1959 | чугун | 250 | 5,64 | н/д |
| 83 | От кол. № 317 к кол. № 318 | 1959 | чугун | 250 | 21,30 | н/д |
| 84 | От кол. № 283 к кол. № 274, от кол. № 297 к кол. № 299 | 1959 | чугун | 200 | 46,02 | н/д |
| 85 | От кол. № 299 к кол. № 274 (коллектор) | 1959 | чугун | 200 | 48,72 | н/д |
| 86 | От кол. № 274 к кол. № 308 (коллектор) | 1959 | чугун | 300 | 168,23 | н/д |
| 87 | От кол. № 308 к кол. № 335 (коллектор) | 1959 | чугун | 300 | 40,11 | н/д |
| 88 | От кол. № 287 к кол. № 292, от кол. № 294 к кол. № 297 | 1960 | чугун | 200 | 115,78 | н/д |
| 89 | От кол. № 249 к кол. № 269 (коллектор) | 1960 | чугун | 200 | 8,89 | н/д |
| 90 | От кол. № 284 к кол. № 285, от кол. № 286 к кол. № 287, от кол. № 292 к кол. № 294, от кол. № 258 к кол. 249 | 1960 | чугун | 200 | 135,55 | н/д |
| 91 | От кол. № 268 к кол. № 269 (коллектор) | 1960 |  | 200 | 34,35 | н/д |
| 92 | От кол. № 269 к кол. № 271, от кол. № 273 к кол. № 274 (коллектор) | 1960 | чугун | 300 | 161,72 | н/д |
| 93 | От кол. № 271 к кол. № 273 (коллектор) | 1960 | чугун | 300 | 85,22 | н/д |
| 94 | От кол. № 285 к кол. № 286 | 1960 | чугун | 200 | 14,57 | н/д |
| 95 | От кол. № 280 к кол. № 273 | 1963 | чугун | 200 | 42,32 | н/д |
| 96 | От кол. № 282 к кол. № 274 | 1963 | чугун | 200 | 56,32 | н/д |
| 97 | От кол. № 275 к кол. № 280, от кол. № 279 к кол. № 271 | 1964 | чугун | 200 | 186,09 | н/д |
| 98 | От кол. № 337 к кол. № 338 | 1968 | керам. | 200 | 3,91 | н/д |
| 99 | От кол. № 336 к кол. № 337, от кол. № 338 к кол. № 341 | 1968 | керам. | 200 | 52,32 | н/д |
| 100 | От кол № 340 в залив (коллектор) | 1968 | чугун | 300 | 60,00 | н/д |
| 101 | От кол № 244 к кол № 245 | 1971 | керам. | 150 | 14,24 | н/д |
| 102 | От кол № 245 к кол № 248 | 1971 | чугун | 200 | 41,73 | н/д |
| 103 | От кол № 248 к кол № 249 (коллектор) | 1971 | чугун | 200 | 65,97 | н/д |
| 104 | От кол № 249 к кол № 275 | 1971 | чугун | 200 | 14,30 | н/д |
| 105 | От кол № 254 к кол № 258, от кол № 263 к кол № 258 | 1972 | чугун | 200 | 183,24 | н/д |
| 106 | От кол № 252 к кол № 254 | 1973 | чугун | 200 | 48,27 | н/д |
| 107 | От кол № 250 к кол № 251 | 1973 | чугун | 150 | 25,06 | н/д |
| 108 | От кол № 251 к кол № 252 | 1973 | чугун | 150 | 19,15 | н/д |
| 109 | От кол № 303 к кол № 302 | 1974 | чугун | 150 | 65,16 | н/д |
| 110 | От кол № 349 к кол № 355 | 1965 | чугун | 200 | 130,96 | н/д |
| 111 | От кол № 355 к кол № 359 | 1965 | чугун | 200 | 36,96 | н/д |
| 112 | От кол № 359 к кол № 299 (коллектор) | 1965 | чугун | 200 | 55,61 | н/д |
| 113 | От кол № 342 к кол № 343, от кол № 347 к кол № 349 | 1967 | чугун | 200 | 49,01 | н/д |
| 114 | От кол № 343 к кол № 347 | 1967 | чугун | 200 | 57,77 | н/д |
| 115 | От кол № 356 к кол № 359 | 1969 | чугун | 200 | 43,85 | н/д |
| 116 | Итого |  |  |  | 8321,86 | 87,3 |

Канализационные сети (протяженность):                                 8,32 км

Кол-во смотровых колодцев-                                                      359 шт.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 года № 168.

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения Видяево представляет собой систему инженерных сооружений, надежная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов общей протяженностью 8,32 км, отводится на очистку около 60 %  бытовых и сточных вод п. Видяево.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации. Также по водоснабжению прогнозируется снижение потребления услуг, следовательно, объем услуг по принятию сточных вод снижается в том же объеме.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Наиболее острой остается проблема износа канализационной сети, который составляет 90 %.

В связи с тем, что система водоотведения п. Видяево до канализационной насосной станции самотечная, то вероятность возникновения аварий на этом участке является невысокой. Поэтому можно судить о достаточной безопасности системы водоотведения. Однако высокий процент износа трубопроводов канализации говорит о невысокой надежности системы водоотведения, особенно на участке напорного трубопровода от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений.

Управляемость системы водоотведения на сегодняшний день обеспечивается дежурной службой АО «ГУ ЖКХ». Для усовершенствования управляемости необходимо развивать систему диспетчеризации, а также внедрять систему автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс данных мероприятий  повысится надежность системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Проектной мощности существующих очистных сооружений (2,7 тыс.м3/сут.) недостаточно для приема расчетного объема сточных вод населенного пункта. При существующей мощности через очистные сооружения на очистку имеется возможность отводить около 60% всех хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Канализационные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1983 году, предназначены только для механической очистки.

Часть сточных вод от жилой застройки по ул. Центральной сбрасываются в губу Урица без очистки.

В 2009 г. в губу Ура  было отведено 984 тыс. м3 (2,7 тыс. м3/сут.) сточных вод, в том числе:

без очистки –143,7 тыс. м3 (0,4 тыс. м3/сут.)

недостаточно-очищенных – 840,3 тыс. м3 (2,3 тыс. м3/сут.)

В 2012 году водопотребление п. Видяево составило 1552,71 тыс.м3, а через очистные сооружения отведено 405,2 тыс.м3, что составляет 26,1 % от всей потребленной воды. Из этого можно сделать вывод, что остальные сточные воды в объеме 1147,51 тыс.м3 сброшены без очистки в губу Ура Баренцева моря через прямые выпуски, что оказывает значительное вредное воздействие на данный водный объект. Данная технологическая схема не соответствует требуемым нормативам качества сточных вод.

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

На первую очередь генерального плана предусматривается обязательная ликвидация выпусков неочищенных сточных вод. Сточные воды от жилой застройки по ул. Центральной будут отводиться на действующие очистные сооружения. Проектом предлагается строительство новой канализационной насосной станции в районе  ул. Центральной с увеличением проектной мощности до 3000 м3/сут с установкой биологической очистки сточных вод и прокладка напорного трубопровода.

### 9.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящий момент в ЗАТО Видяево нет территорий, неохваченных централизованной системой водоотведения.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Основные средства по водоотведению АО «ГУ ЖКХ» имеют высокий износ  - 90 %. Анализ технического состояния оборудования канализационных насосных станций и станций очистки сточных вод показывает наличие большого количества сбоев в работе и аварийности на сетях.

Также одной из основных проблем в водоотведении муниципального образования является несоответствие технологической схемы требуемым нормативам качества сточных вод. Важнейшая задача на данный момент это ликвидация прямых выпусков, для чего необходима модернизация существующих очистных сооружений и строительство канализационной насосной станции по улице Центральная с целью очистки и обеззараживания неочищенных сточных вод, поступающих в губу Ура Баренцева моря, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Таблица 37. Водоотведение по группам потребителей в 2012 году

| Потребители | Отведенные стоки, тыс.м3 | Доля отведенных стоков |
| --- | --- | --- |
| п. Видяево | 405,2 | 100,0 % |
| население | 367,7 | 90,7 % |
| бюджетные потребители | 33,2 | 8,2 % |
| коммерческие потребители | 4,3 | 1,1 % |

В настоящее время в ЗАТО Видяево основным потребителем услуг водоотведения является население, на его долю приходится 90,7 % всего потребления.

Через канализационные очистные сооружения бытовые и сточные воды сбрасываются в Ура-Губу Баренцева моря из района улицы Заречная. Из районов улиц Центральная и Нагорная стоки сбрасываются через прямые выпуски.

Баланс сточных вод по КОС и прямым выпускам представлен на рисунке 10.

Рисунок 10. Баланс сточных вод.

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения, войсковых частей, коммерческих и других потребителей п. Видяево организованно отводятся через централизованную систему водоотведения. На существующие очистные сооружения отводится менее 60 % бытовых и сточных вод, остальное без очистки сбрасывается в губу Ура Баренцева моря. Система отвода ливневых стоков в п. Видяево отсутствует.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом  на основе учета потребления воды населения, сторонних организаций и войсковых частей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в центрлизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

В связи с тем, что организация, предоставляющая услуги водоотведения, не предоставила данные для ретроспективного анализа за последние 10 лет, анализ произведен на основании полученных данных за последние 4 года.

Существующие очистные сооружения имеют максимальную производительность 2,7 м3/сут, что составляет 985,5 тыс. м3/год. На основании этого и объемов отведенной воды можно судить о том, с каким резервом мощности в последние годы работали очистные сооружения п. Видяево.

| № п/п | Потребители | Объем сточных вод, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | план 2013 г. |
| 1. | п. Видяево | 871,8 | 661,7 | 524,4 | 405,2 | 421,2 |
| 1.1. | население | 548,7 | 564,8 | 456,7 | 367,7 | 385,7 |
| 1.2. | бюджетные потребители | 316,6 | 91,0 | 63,6 | 33,2 | 31,2 |
| 1.3. | коммерческие потребители | 6,5 | 5,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |

Таблица 38. Объем принимаемых сточных вод.

Таблица 39. Резерв мощности КОС

| Год | Полная производительность КОС, тыс.м куб | Объем отведенных на КОС стоков, тыс.м куб | Резерв мощности,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 985,5 | 871,8 | 11,5 |
| 2010 | 985,5 | 661,7 | 32,9 |
| 2011 | 985,5 | 524,4 | 46,8 |
| 2012 | 985,5 | 405,2 | 58,9 |
| План 2013 | 985,5 | 421,9 | 57,2 |

Из проведенного анализа следует, что на сегодняшний день существующие очистные сооружения работают с резервом мощности 58,9%. Это позволяет перевести на них дополнительные объемы неочищенных сточных вод.

Также проведенный анализ позволяет сделать вывод, что водоотведение по группам потребителей снижается из года в год. Это связано со снижением водопотребления всеми потребителями ЗАТО Видяево.

Рисунок 11. Объем принимаемых стоков в период 2009-2013 года

Представленный график подтверждает и согласуется со снижением объемов водоснабжения в результате перехода как на учет по общедомовым приборам, так и  индивидуальными.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов.

В муниципальном образовании ЗАТО Видяево н. п. Видяево рассматривается только один сценарий развития  поселка в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 30 Генеральным планом муниципального образования городского округа ЗАТО Видяево по Мурманской области.

Таблица 40. Перспективный баланс потерь воды

| № п/п | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2021 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано в сеть, тыс. м3 | 3906,8 | 2733,1 | 2617,6 | 2642,5 | 2567,0 | 2509,1 | 2501,1 |
| 2 | Потери в сетях, тыс. м3 | 339,9 | 338,90 | 314,1 | 306,5 | 231,0 | 173,1 | 165,1 |
| 3 | Потери в сетях, %. | 8,7 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | 6,9 | 6,6 |
| 4 | Среднесуточные потери, тыс. м3 | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 0,63 | 0,47 | 0,45 |
| 5 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 3566,9 | 2394,2 | 2303,5 | 2336,0 | 2336,0 | 2336,0 | 23363,0 |

Таблица 41. Перспективы полученных сточных вод

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоков | Тыс. м3 | 421,2 | 561,2 | 561,2 | 561,2 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 |
| Население | Тыс. м3 | 385,7 | 525,7 | 525,7 | 525,7 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Коммерция | Тыс. м3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Среднесуточное поступление сточных вод | Тыс. м3/сут | 1,15 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |

11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения представлено п. 9.4. Ожидаемое поступление сточных вод необходимо рассчитывать исходя из того, что в 2015 – 2016 годах, согласно Генерального плана, будет проведена модернизация существующих  очистных сооружений с увеличением проектной производительности до 3000 м3/сут, осуществлено строительство канализационной насосной станции по улице Центральная и перевод стоков от улиц Центральная и Нагорная на действующие КОС. Поэтому с 2017 года планируется увеличение сточных вод, прошедших очистку.

Таблица 42. Перспективы полученных сточных вод

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоков | Тыс. м3 | 421,2 | 561,2 | 561,2 | 561,2 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 | 669,4 |
| Население | Тыс. м3 | 385,7 | 525,7 | 525,7 | 525,7 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 | 633,9 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Коммерция | Тыс. м3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Среднесуточное поступление сточных вод | Тыс. м3/сут | 1,15 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |

Планируется увеличение  максимальной производительности КОС в поселке Видяево с 112,5 м3 в час до 125 м3 в час в 2017 году.

Рисунок 12. Динамика получаемых стоков ЗАТО Видяево

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Очистка стоков осуществляется только в поселке Видяево. Здание очистки стоков установлено на  южном  участке поселка Видяево и производит очистку стоков только в данной зоне. В остальных зонах производится  прямой сброс (без очистки) сточных вод в  Баренцево море.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

В поселке Видяево в данный момент максимальная мощность принимаемых стоков составляет 2700 кубических метров в сутки. Очистка стоков производится в количестве менее 40 % от всех сбрасываемых стоков. В связи с этим планируется (по данным генерального плана) увеличение максимальной производительности очистных сооружений до 3000 кубических метров в сутки. В то же время, в северной части поселка Видяево запланировано строительство новой канализационной насосной станции, которое позволит ликвидировать прямые выпуски неочищенных сточных вод и увеличить объём принимаемых стоков на КОС до 100 %.

Рисунок 13. Значения резерва мощности

Таблица 43.  Оценка резерва мощности

| Год | Среднесуточное количество принимаемых стоков | Максимальное количество принимаемых стоков | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1,11 | 2,7 | 58,88 |
| 2013 | 1,15 | 2,7 | 57,26 |
| 2018 | 1,83 | 3 | 38,87 |
| 2023 | 1,83 | 3 | 38,87 |
| 2027 | 1,83 | 3 | 38,87 |

Согласно данным диаграммы КОС в 2027 году будут работать с резервом мощностей 39 %.Данного резерва мощностей хватит для надежного обеспечения  ЗАТО Видяево  отводом и очисткой стоков до 2027 года.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Сточные воды от жилых зданий и сооружений по наружной канализационной сети самотеком отводится к насосной станции перекачки фекальных вод, далее под давлением подается на очистные сооружения и после механической очистки и обеззараживания выбрасывается в водоем.

В машинном отделении канализационной станции перекачки сточных вод установлены следующие насосы

Таблица 44. Параметры насосов СПВФ

| Назначение | Тип, марка | Завод-изготовитель | Год изготовления | Год ввода в эксплуата- цию | Производительность, м3\ч | Напор, м | Тип, марка электродви- гателя | Мощность, кВт | Число оборотов, об\мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекачка сточных вод | СМ-100-65-200/2 | н/д | н/д | 2001 | 100 | 65 | АИ160S4У2 | 15 | 1460 |
| Перекачка сточных вод | СМ-100-65-200/2 | н/д | н/д | 2001 | 100 | 52 | ЭД-556 | 37 | 2940 |

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для обеспечения подачи сточных вод в систему канализации. Канализационная насосная станция расположена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Рисунок 14. Схема трубопроводов КНС

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Из пункта 11.3 видно, что на сегодняшний день канализационные очистные сооружения работают с резервом производственных мощностей 58,9 %. В районе улиц Центральная и Нагорная существует дефицит очистных сооружений, т.к.  сточные воды от этих улиц сбрасываются в губу Ура Баренцева моря без очистки. Существующий резерв позволяет перевести сточные воды от этих улиц на действующие очистные сооружения. Согласно Генерального плана ЗАТО Видяево, по улице Центральная запланировано строительство канализационной насосной станции. Данное мероприятие будет реализовано в 2015 – 2016 годах в связи с тем, что решением Кольского районного суда Мурманской области от 24 января 2013 года по делу №2-91/2013 на Администрацию ЗАТО Видяево возложена обязанность в срок до 31.12.2016 года обеспечить очистку и обеззараживание неочищенных сточных вод, поступающих в губу Ура Баренцева моря от производственной деятельности и населения поселка Видяево до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. В связи с этим необходимо строительство трубопроводов для подачи сточных вод от новой КНС до существующих очистных сооружений, модернизация которых также запланирована Генеральным планом с увеличением проектной производительности до 3000 м3/сут и установка биологической очистки сточных вод. Также запланирована реконструкция существующей канализационной насосной станции на улице Заречная. Все эти мероприятия позволят ликвидировать сбросы неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря и снизить показатели предельно допустимых концентраций до нормативных.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения ЗАТО Видяево являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов, в сфере водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

-открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве.

Задачами развития централизованной системы водоотведения ЗАТО Видяево являются:

- реконструкция и модернизация канализационной сети с целью минимизации утечек сточных вод в окружающую среду в процессе их транспортировки, повышение надежности водоотведения и снижения аварийности;

- развитие системы водоотведения путем ввода новых мощностей очистных сооружений для осуществления очистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- строительство сетей для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей муниципального образования и исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

К целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 45. Основные мероприятий по реализации схем водоотведения.

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетей водоотведения | Замена 5 % в год в связи со 100% износом сетей | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция хлораторной КОС | С целью повышения степени экологической и промышленной безопасности | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация существующих очистных сооружений и увеличением проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут | С целью повышения максимальной производительности КОС | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная | С целью повышения максимальной производительности КНС | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная и участка водоотведения | С целью увеличения объемов стоков подвергающихся очистке | Бюджет ЗАТО Видяево |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

### Замену сетей водоотведения (не менее 5 % от количества эксплуатируемых сетей в год) необходимо проводить в связи со 100% износом сетей.

Реконструкция  хлораторной КОС необходимо провести с целью повышения степени экологической и промышленной безопасности.

### Модернизация существующих очистных сооружений и увеличение проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут необходимо с целью ликвидации прямого выпуска сточных вод при направлении этих сточных вод на действующее очистное сооружение, а также необходимо модернизировать очистное сооружение с целью обеспечения биологической очистки сточных вод.

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная необходима для повышения максимальной производительности КНС.

Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная и участка водоотведения с целью увеличения объемов стоков подвергающихся очистке необходимо с целью ликвидации прямого выпуска сточных вод при направлении этих сточных вод на действующее очистное сооружение.

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного объема сточных вод.

Согласно данным генерального плана в период до 2033 года планируется:

Таблица 46. Планируемые мероприятия по данным генерального плана городского округа ЗАТО Видяево

| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Модернизация существующих очистных сооружений и увеличением проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут | 100% | 2010 – 2020 |
| Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря | 100% | 2010 – 2020 |
| Замена изношенных трубопроводов | - | 2010 – 2033 |
| Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная | 100% | 2010 – 2020 |
| Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная и участка сети водоотведения | 100% | 2015 |

Также на 2015-2016 годы совместно с модернизацией существующих очистных сооружений запланирована установка биологической очистки сточных вод (в связи с тем, что на данный момент предусмотрена только механическая очистка).

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На состояние 2012 года резерв мощностей систем водоотведения ЗАТО Видяево составляет 58,9 % и производится очистка 27,7 % от всех стоков поселка Видяево. В целях повышения качества производимых услуг планируется увеличение объемов сточных вод подвергающихся очистки до 100 %. В связи с этим планируется увеличение производительности КОС до 3000 м3/ч и  постройка новой КНС. Это позволило бы повысить качество производимых услуг и снизить уровень загрязнения вод Баренцева моря.

### Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Согласно генерального плана, никаких действующих объектов в ЗАТО Видяево выводить из эксплуатации не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения.

### Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку  перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории, а также во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Согласно данным генерального плана городского округа ЗАТО Видяево в период до 2033 года планируется замена 100 % сетей водоотведения. Исходя из данных АО «ГУ ЖКХ» ежегодно необходима замена 5 % сетей в год, однако, в  связи с тем, что рост тарифов на холодную воду ограничен, не представляется возможным при формировании производственной программы учесть нормативное количество замены трубопроводов. На основе данной информации планируемый объем заменяемых сетей водоотведения в год составит 5 %.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Согласно Генерального плана на расчетный срок запланировано строительство канализационной насосной станции по улице Центральная. Целью данного мероприятия является обеспечение приема бытовых и сточных вод от потребителей из района улиц Центральная и Нагорная для очистки на очистных сооружениях канализации. Для этого необходимо строительство канализационных сетей для транспортировки бытовых и сточных вод от новой канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходима замена изношенных трубопроводов. По данным АО «ГУ ЖКХ» ежегодно необходимо менять около 5 % сетей, что составляет около 1,5 км. Согласно Генерального плана замена изношенных трубопроводов запланирована на 2010 – 2033 годы.

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Процент износа канализационных сетей в ЗАТО Видяево составляет 87,3 %. По данным АО «ГУ ЖКХ» ежегодно необходимо менять около 5 % сетей, однако в связи с тем, что рост тарифов на водоснабжение и водоотведение ограничен, не представляется возможным при формировании производственной программы учесть нормативное количество замены трубопроводов. Согласно Генерального плана замена изношенных трубопроводов по системе водоотведения запланирована на 2010-2033 годы.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Согласно Генерального плана в период с 2010 по 2020 годы запланирована реконструкция канализационной насосной станции по улице Заречная. Целью данного мероприятия является увеличение производительности с 2700 м3/ч до 3000 м3/ч, в связи с планируемым увеличением производительности существующих очистных сооружений. Также на расчетный срок запланировано строительство канализационной насосной станции по улице Центральная. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения стоков из района улиц Центральная и Нагорная.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Нового строительства и реконструкции регулирующих резервуаров в ЗАТО Видяево не планируется.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоотведения в данный момент отсутствуют. Согласно программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «ГУ ЖКХ» на канализационной насосной станции п. Видяево запланировано внедрение системы автоматического регулирования работы насосных агрегатов. Целью данного мероприятия является снижение потребления электроэнергии и оптимизация работы насосных агрегатов.

### Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод ЗАТО Видяево осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Изменение маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории ЗАТО Видяево на расчетный срок не предусматривается.

Расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения утверждено Генеральным планом ЗАТО Видяево.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Санитарно – защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 метров, санитарно – защитная зона канализационных очистных сооружений – 200 метров.

Необходимо разработать проекты санитарно – защитных зон.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия утвержденного проекта санитарно – защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно – защитной зоны планируемого объекта.

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой проектов санитарно – защитных зон.

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн запланирована модернизация существующих очистных сооружений с увеличением проектной производительности до 3000 м3/сут. Целью данного мероприятия является  увеличение объема сточных вод, прошедших очистку и ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря. Также запланировано строительство новой канализационной насосной станции по улице Центральная. Строительство должно вестись в соответствии с современными требованиями по охране окружающей среды и с внедрением новых технологий.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей.

Строительство новых канализационных сетей в ЗАТО Видяево не запланировано. Необходима замена существующих сетей с истекшим сроком эксплуатации для предотвращения аварийных ситуаций в сетях водоотведения ЗАТО Видяево и вследствие этого вредного воздействия на окружающую среду.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

В настоящий момент утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза его на полигон твердых бытовых отходов в количестве 3-х тонн 1 раз в два месяца.

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 47. Затраты на проведение Мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Замена сетей водоотведения | Замена 5 % в год в связи со 100% износом сетей | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 25047 | 1748 | 1657 | 1893 | 1899 | 1746 | 1679 | 1578 | 1637 | 1899 | 1875 | 1869 | 1834 | 1777 | 1956 |
| 2 | Реконструкция хлораторной КОС | С целью повышения степени экологической и промышленной безопасности | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 1546 | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация существующих очистных сооружений и увеличением проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут | С целью повышения максимальной производительности КОС | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 135630 |  |  |  |  | 135630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная | С целью повышения максимальной производительности КНС | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 324,9 |  | 324,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная и участка сети водоотведения | С целью увеличения объемов стоков подвергающихся очистки | Бюджет ЗАТО Видяево | 21800 | 1800 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Итого |  |  | 184347,9 | 5094 | 21981,9 | 1893 | 1899 | 142622 | 1679 | 1578 | 1637 | 1899 | 1875 | 1869 | 1834 | 1777 | 1956 |

В п.1 сумма ориентировочного объема инвестиций определена в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей водоснабжения и канализации из расчета укладки сетей из полиэтиленовых труб в сухой грунт на глубину не более 2 метров.

В п.2 сумма ориентировочного объема инвестиций взята из паспорта инвестиционного проекта на реконструкцию хлораторной КОС, предоставленного ОАО «Водоканал».

В п.3 объем инвестиций на модернизацию канализационных очистных сооружений определен с учетом цен на продукцию и работы ЗАО «Компания «ЭКОС». Ориентировочная стоимость работ по модернизации канализационных очистных сооружений составляет 136 630 тыс. рублей. В эту стоимость входят:

- три станции биологической очистки сточных вод (производительностью по 1000 м3/сут), по 41100 тыс. рублей каждая;

- стоимость упаковки и ж/д погрузки, по 707 тыс. рублей каждая станция;

- стоимость монтажных работ;

- стоимость пуско-наладочных работ.

В п.4 таблицы сумма ориентировочных инвестиций из программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ГУ ЖКХ», мероприятия по внедрению системы автоматического регулирования насосных агрегатов.

В п.5 таблицы объем инвестиций на строительство канализационной насосной станции и участка сети водоотведения определен с учетом цен на продукцию и работы ЗАО «Компания «ЭКОС». Ориентировочная цена работ составляет 21800 тыс. рублей. В эту стоимость входят:

- разработка ПСД – 1800 тыс.руб.

- канализационная насосная станция, максимальной производительностью 105 м3/час;

- стоимость упаковки и ж/д погрузки – 59 тыс. руб;

- стоимость строительных работ по устройству фундамента;

- стоимость монтажных работ;

- стоимость ПНР.

Цена на КНС этого типа актуальна на II квартал 2013 года. Стоимость строительных, монтажных и пуско-наладочных работ может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и местоположения объекта.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 48. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения ЗАТО Видяево.

| - № п/п | - Показатель | - Ед. - изм. | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2021 | - 2026 | - 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | - % | - 80 | - 75 | - 70 | - 65 | - 60 | - 35 | - 10 | - 5 |
| - 2 | - Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | - ед./км. | - 0,02 | - 0,02 | - 0,02 | - 0,015 | - 0,015 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 |
| - Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 4 | - Объем реализации товаров и услуг | - тыс. м3 | 405,2 | 421,19 | 561,15 | 561,15 | 561,15 | 669,42 | 669,42 | 669,42 |
| - 5 | - Удельное водоотведение | - м3/чел. | 65,35 | 67,93 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 107,97 | 107,97 | 107,97 |
| - 6 | - Наличие контроля качества товаров и услуг | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 7 | - Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | - % | 60,53 | 62,92 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 100 | 100 | 100 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Доля хозяйственно-бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | - % | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | - кВт*ч/м3 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инвестиционные программы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

На территории ЗАТО Видяево отсутствуют бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения, в том числе канализационные сети.

# Заключение.

## Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.

В результате реализации настоящих схем:

- к 2027 году потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будут ликвидированы прямые выпуски неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря;

- будет улучшена экологическая ситуация.